检  测  报  告

报告编号：FY-XZ-20-92-082

项目名称：中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司2020-2022年度外委监测-动力单元（燃气锅炉2号）-月监测

委托单位：中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

检测单位：内蒙古富源新纪检测有限责任公司

签发日期：2020年12月25日

声   明

- 检测报告无检验检测专用章及骑缝章无效。

- 检测报告无编制、审核、批准人员签字无效。

- 检测委托方如对检测报告数据有异议，请于收到报告之日起十五日内向本单位提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费，逾期不予受理。

- 委托方办理完毕以上手续后，本单位会尽快安排复测。如果复测结果与异议内容相符，本单位将退还委托单位的复测费。

- 不可重复性或者不能进行复测的实验，不进行复测委托方放弃异议权利。

- 委托方对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本单位不承担任何相关责任。

- 委托送检的，其检验检测数据、结果仅适用于客户提供的样品，对于报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本单位不承担任何经济和法律责任。

- 本单位保证工作的客观公正性，对委托方的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

- 未经本单位批准，不得复制（全文复制除外）本报告。经同意的复制品需加盖本单位公章后方能生效。

- 未经本单位书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

- 如果项目左上角标注“*”标识，表示该项目为分包项目。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

防伪说明：

- 报告编号是唯一的；

- 报告采用特制防伪纸张印制，纸张表面带有“    ”防伪纹路，该防伪纹路不支持复印，即复制品不会带有“    ”防伪纹路。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

电话：（0471）4307403

传真：（0471）3819349

邮编：010020

地址： 内蒙古呼和浩特市新华大街锦威商务中心10楼

内蒙古富源新纪检测有限责任公司受 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 委托，于2020年12月16日~2020年12月17日对 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司2020-2022年度外委监测-动力单元（燃气锅炉2号）-月监测 项目进行了检测，本次任务信息如下：

任务信息一览表

| 委 托 方 | 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 |
| --- | --- |
| 委托方联系人 | 韩工 |
| 委托方联系方式 | 13674830116 |
| 委 托 日 期 | 2020-08-03 |
| 受 托 方 | 内蒙古富源新纪检测有限责任公司 |
| 受托方联系方式 | 0471-4307403 |
| 受 托 日 期 | 2020-08-03 |
| 外委或分包内容 | / |
| 检 测 性 质 | 委托检测 |
| 样 品 类 别 | 有组织废气 |
| 采 样 日 期 | 2020-12-16 |
| 采 样 地 点 | 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 |
| 采 样 人 | 李跟悦、邓乃嘉、郝建飞 |
| 检 测 人 | 李跟悦、邓乃嘉、郝建飞、马治国、坤飞 |
| 检测场所 | 呼和浩特市总部 |
| 检 测 日 期 | 2020-12-16~2020-12-17 |
| 项 目 负 责 人 | 安宏萍 |

1 检测内容

表1-1  有组织废气检测内容

| 点位编号 | 点位名称 | 坐标 | 检测项目及频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| FQ001 | 动力单元 （燃气锅炉2号） | N40°44′17.70″ E111°44′44.05″ | 排气流量，烟气参数，烟尘、二氧化硫、氮氧化物和非甲烷总烃排放浓度及其排放速率，烟气黑度； 3次/天，检测1天。 |

2 检测及分析方法

- 表2-1  有组织废气检测仪器及分析方法一览表

| 序号 | 检测项目 | 检测方法及来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排气流量 | 固定污染源排气中 颗粒物测定 与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 （7 排气流速、流量的测定） | 全自动烟尘（气）测试仪FYXJ/HY-042[004] | —— |
| 2 | 排气温度 | 固定污染源排气中 颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996 （5.1 热电偶法） | 全自动烟尘（气）测试仪FYXJ/HY-042[004] | —— |
| 3 | 排气中氧 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996 （5.3 排气中CO、CO2、O2等气体成分的测定） | 全自动烟尘（气）测试仪FYXJ/HY-042[004] | —— |
| 4 | 烟尘及工业粉尘 | 固定污染源排气颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996及第1号修改单（GB/T 16157-1996/XG1-2017） | 全自动烟尘（气）测试仪FYXJ/HY-042[004] 电子天平FYXJ/HY-101[007] | —— |
| 5 | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 （HJ 57-2017） | 全自动烟尘（气）测试仪FYXJ/HY-042[004] | 3mg/m3 |
| 6 | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 （HJ 693-2014） | 全自动烟尘（气）测试仪FYXJ/HY-042[004] | 3mg/m3 |
| 7 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 （HJ38-2017） | 气袋法采样器FYXJ/HY-049[001] 气相色谱仪 FYXJ/HY-116[003] | 0.07mg/m3（以碳计） |
| 8 | 烟气黑度 | 污染源废气 烟气黑度测烟望远镜法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第五篇第三章（三） | 林格曼测烟望远镜 FYXJ/HY-030[001] | —— |

3 质量保证措施

为保证本次检测结果准确、可靠，根据相关规定和要求，我公司对检测过程进行了质量控制，具体情况如下表所示：

表3-1  检测使用仪器检定及校准情况表

| 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 检定有效期至 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全自动烟尘（气）测试仪 | YQ3000-C型 | FYXJ/HY-042[004] | 2021.02.26 |
| 电子天平 | SQP | FYXJ/HY-101[007] | 2021.08.31 |
| 气相色谱仪 | GC9790-J | FYXJ/HY-116[003] | 2021.09.08 |
| 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 校准有效期至 |
| 气袋法采样器 | GR1211 | FYXJ/HY-049[001] | 2021.08.09 |

表3-2  检测仪器示值差表

| 仪器编号 | 标气名称 | 标气浓度（ppm） | 测定前 |  | 测定后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测定均值（ppm） | 示值差（ppm） | 测定均值（ppm） | 示值差（ppm） |
| FYXJ/HY-042[004] | 二氧化硫 | 30.1 | 31.3 | 1.2 | 30.7 | 0.6 |
| 备注 | 标准气体浓度值＜100μmol/mol时，不超过±5μmol/mol |  |  |  |  |  |
| 标气厂家 | 济南德洋特种气体有限公司 |  |  |  |  |  |

表3-3  检测仪器示值差表

| 仪器编号 | 标气名称 | 标气浓度（ppm） | 测定前 |  | 测定后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测定均值（ppm） | 示值差（ppm） | 测定均值（ppm） | 示值差（ppm） |
| FYXJ/HY-042[004] | 一氧化氮 | 31.9 | 32.7 | 0.8 | 31.7 | -0.2 |
| 备注 | 标准气体浓度值＜100μmol/mol时，不超过±5μmol/mol |  |  |  |  |  |
| 标气厂家 | 济南德洋特种气体有限公司 |  |  |  |  |  |

表3-4  检测仪器示值误差表

| 仪器编号 | 标气名称 | 标气浓度（%） | 测定前 |  | 测定后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测定均值（%） | 示值误差（%） | 测定均值（%） | 示值误差（%） |
| FYXJ/HY-042[004] | 氧气 | 6.05 | 6.13 | 1.4 | 6.07 | 0.3 |
| 备注 | 不超过±5% |  |  |  |  |  |
| 标气厂家 | 济南德洋特种气体有限公司 |  |  |  |  |  |

表3-5  二氧化硫检测仪器系统偏差表

| 仪器编号 | 标气名称 | 标气浓度（ppm） | 测试前 |  | 测试后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平均值之差（ppm） | 系统偏差（%） | 平均值之差（ppm） | 系统偏差（%） |
| FYXJ/HY-042[004] | 零气 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 二氧化硫 | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 备注 | 不超过±5% |  |  |  |  |  |

表3-6  一氧化氮检测仪器系统偏差表

| 仪器编号 | 标气名称 | 标气浓度（ppm） | 测试前 |  | 测试后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平均值之差（ppm） | 系统偏差（%） | 平均值之差（ppm） | 系统偏差（%） |
| FYXJ/HY-042[004] | 零气 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 一氧化氮 | 31.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 备注 | 不超过±5% |  |  |  |  |  |

表3-7  氧气检测仪器系统偏差表

| 仪器编号 | 标气名称 | 标气浓度（%） | 测试前 |  | 测试后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平均值之差（%） | 系统偏差（%） | 平均值之差（%） | 系统偏差（%） |
| FYXJ/HY-042[004] | 零气 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 氧气 | 6.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 备注 | 不超过±5% |  |  |  |  |  |

表3-8  二氧化硫检测仪器零点漂移和量程漂移结果表

| 仪器编号 | 标气名称 | 标气浓度（ppm） | 零点漂移 |  | 量程漂移 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 零点漂移量（ppm） | 零点漂移（%） | 量程漂移量（ppm） | 量程漂移（%） |
| FYXJ/HY-042[004] | 零气 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | —— | —— |
|  | 二氧化硫 | 30.1 | —— | —— | 0.0 | 0.0 |
| 备注 | 校准量程≤200μmol/mol时，不超过±5% |  |  |  |  |  |

此页以下空白

表3-9  一氧化氮检测仪器零点漂移和量程漂移结果表

| 仪器编号 | 标气名称 | 标气浓度（ppm） | 零点漂移 |  | 量程漂移 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 零点漂移量（ppm） | 零点漂移（%） | 量程漂移量（ppm） | 量程漂移（%） |
| FYXJ/HY-042[004] | 零气 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | —— | —— |
|  | 一氧化氮 | 31.9 | —— | —— | -1 | -3.1 |
| 备注 | 校准量程≤200μmol/mol时，不超过±5% |  |  |  |  |  |

表3-10  氧气检测仪器零点漂移和量程漂移结果表

| 仪器编号 | 标气名称 | 标气浓度（%） | 零点漂移 |  | 量程漂移 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 零点漂移量（%） | 零点漂移（%） | 量程漂移量（%） | 量程漂移（%） |
| FYXJ/HY-042[004] | 零气 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | —— | —— |
|  | 氧气 | 6.05 | —— | —— | -0.1 | -1.65 |
| 备注 | 校准量程＞200μmol/mol时，不超过±3% |  |  |  |  |  |

4 样品描述

表4-1  样品描述表

| 样品描述 | 样品编号 | 检测项目 | 状态描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | XZ2092082FQ00100101 | 烟尘 | 滤筒完好，无破损。 |
|  | XZ2092082FQ00100201 |  |  |
|  | XZ2092082FQ00100301 |  |  |
|  | XZ2092082FQ00100150 | 非甲烷总烃 | 气袋完好，无破损。 |
|  | XZ2092082FQ00100250 |  |  |
|  | XZ2092082FQ00100350 |  |  |

5 检测现场信息

表5-1  有组织检测基本信息

| 点位名称 | 排气筒高度（m） | 排气筒内径或尺寸（m） |
| --- | --- | --- |
| 动力单元（燃气锅炉2号） | 70 | 1.4×1.8 |

此页以下空白

表5-2  有组织检测负荷信息

| 装置名称 | 负荷（%） |
| --- | --- |
| 动力单元（燃气锅炉2号） | 80 |

表5-3  有组织二氧化硫检测时一氧化碳浓度

| 检测日期 | 点位名称 | 浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 2020.12.16 | 动力单元（燃气锅炉2号） | 5~12 |

6 检测结果

- 6.1有组织废气检测结果

表6.1-1  有组织废气检测结果

| 序号 | 采样日期 |  | 2020.12.16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位名称 |  | 动力单元（燃气锅炉2号） |  |  |
|  | 采样频次 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
|  | 样品编号 检测项目 |  | XZ2092082 FQ00100101 | XZ2092082 FQ00100201 | XZ2092082 FQ00100301 |
| 1 | 标况干烟气量 | m3/h | 91647 | 86995 | 93019 |
| 2 | 排气中氧 | % | 2.9 | 2.9 | 3.1 |
| 3 | 排气温度 | ℃ | 113 | 115 | 117 |
| 4 | 实测烟尘浓度 | mg/m3 | ＜20（2.5） | ＜20（3.0） | ＜20（2.6） |
| 5 | 折算烟尘浓度 | mg/m3 | ＜20（2.5） | ＜20（3.0） | ＜20（2.6） |
| 6 | 烟尘排放速率 | kg/h | 0.23 | 0.26 | 0.24 |
| 7 | 实测二氧化硫浓度 | mg/m3 | 3L | 3L | 3L |
| 8 | 折算二氧化硫浓度 | mg/m3 | —— | —— | —— |
| 9 | 二氧化硫排放速率 | kg/h | —— | —— | —— |
| 10 | 实测氮氧化物浓度 | mg/m3 | 58 | 59 | 61 |
| 11 | 折算氮氧化物浓度 | mg/m3 | 57 | 58 | 61 |
| 12 | 氮氧化物排放速率 | kg/h | 5.3 | 5.1 | 5.6 |
| 13 | 烟气黑度 | 级 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |

此页以下空白

表6.1-2  有组织废气检测结果

| 序号 | 采样日期 |  | 2020.12.16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位名称 |  | 动力单元（燃气锅炉2号） |  |  |
|  | 采样频次 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
|  | 样品编号 检测项目 |  | XZ2092082 FQ00100150 | XZ2092082 FQ00100250 | XZ2092082 FQ00100350 |
| 1 | 标况干烟气量 | m3/h | 91647 | 86995 | 93019 |
| 2 | 排气中氧 | % | 2.9 | 2.9 | 3.1 |
| 3 | 实测非甲烷总烃浓度 | mg/m3 | 16.7 | 15.6 | 12.1 |
| 4 | 折算非甲烷总烃浓度 | mg/m3 | 16.6 | 15.5 | 12.2 |
| 5 | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 1.53 | 1.36 | 1.12 |

----------------------------------------------报告结束--------------------------------------------

| 报告编制：张丽娜 |  | 审核人：谢立翔 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 批准人：李志超 |  | 批准日期： |  |