检  测  报  告

报告编号：FY-XZ-20-92-242

项目名称：中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司2020-2022年度外委监测-散装汽油、苯油气回收设施（油气回收系统入口、出口）-月监测

委托单位：中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

检测单位：内蒙古富源新纪检测有限责任公司

签发日期：2021年09月30日

声   明

- 检测报告封面及骑缝位置无检验检测专用章无效。

- 检测报告无编制、审核、批准人员签字无效。

- 检测委托方如对检测报告数据有异议，请于收到报告之日起十五日内向本单位提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费，逾期不予受理。不可重复性或者不能进行复测的实验，不进行复测委托方放弃异议权利。

- 委托方办理完毕以上手续后，本单位会尽快安排复测。如果复测结果与异议内容相符，本单位将退还委托单位的复测费。

- 本报告外部提供数据右上角标注“☆”，当外部数据影响结果的有效性时，本单位不承担任何经济和法律责任。

- 委托送检的，其检验检测数据、结果仅适用于客户提供的样品，对于报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本单位不承担任何经济和法律责任。

- 本单位保证工作的客观公正性，对委托方的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

- 未经本单位批准，不得复制（全文复制除外）本报告。经同意的复制品需加盖本单位公章后方能生效。

- 未经本单位书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

- 如果项目左上角标注“*”标识，表示该项目为分包项目。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

防伪说明：

- 报告编号是唯一的；

- 报告采用特制防伪纸张印制，纸张表面带有“    ”防伪纹路，该防伪纹路不支持复印，即复制品不会带有“    ”防伪纹路。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

电话：（0471）4307403

传真：（0471）3819349

邮编：010020

地址： 内蒙古呼和浩特市新华大街锦威商务中心10楼

内蒙古富源新纪检测有限责任公司受 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 委托，于2021年09月26日对 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司2020-2022年度外委监测-散装汽油、苯油气回收设施（油气回收系统入口、出口）-月监测 项目进行了检测，本次任务信息如下：

任务信息一览表

| 委 托 方 | 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 |
| --- | --- |
| 委托方联系人 | 马志远 |
| 委托方联系方式 | 15849373501 |
| 委 托 日 期 | 2020-08-03 |
| 受 托 方 | 内蒙古富源新纪检测有限责任公司 |
| 受托方联系方式 | 0471-4307403 |
| 受 托 日 期 | 2020-08-03 |
| 外委或分包内容 | / |
| 检 测 性 质 | 委托检测 |
| 样 品 类 别 | 有组织废气 |
| 采 样 日 期 | 2021-09-26 |
| 采 样 地 点 | 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 |
| 采 样 人 | 刘林虎、张冬冬 |
| 检 测 人 | 马治国、坤飞 |
| 检测场所 | 呼和浩特市总部 |
| 检 测 日 期 | 2021-09-26 |
| 项 目 负 责 人 | 安宏萍 |

1 检测内容

表1-1  有组织废气检测内容

| 点位编号 | 点位名称 | 坐标 | 检测项目及频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| FQ001 | 散装汽油、苯油气回收系统入口 | N40°44′05.06″ E111°45′21.80″ | 排气流量，烟气参数，非甲烷总烃排放浓度； 3次/天，检测1天。 |
| FQ002 | 散装汽油、苯油气回收系统出口 | N40°44′05.00″ E111°45′21.89″ |  |
| 备注 | 检测孔不规范，无法检测排气流量和烟气参数。 |  |  |

2 检测及分析方法

- 表2-1  有组织废气检测仪器及分析方法一览表

| 序号 | 检测项目 | 检测方法及来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 （HJ38-2017） | 气袋法采样器 FYXJ/HY-049[001]、[002] 气相色谱仪 FYXJ/HY-116[003] | 0.07mg/m3 （以碳计） |

3 质量保证措施

为保证本次检测结果准确、可靠，根据相关规定和要求，我公司对检测过程进行了质量控制，具体情况如下表所示：

表3-1  检测使用仪器检定情况表

| 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 检定有效期至 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气相色谱仪 | GC9790-J | FYXJ/HY-116[003] | 2023.08.31 |

4 样品描述

表4-1  样品描述表

| 样品描述 | 样品编号 | 检测项目 | 状态描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | XZ2092242FQ00100150 | 非甲烷总烃 | 气袋完好、无破损 |
|  | XZ2092242FQ00100250 |  |  |
|  | XZ2092242FQ00100350 |  |  |
|  | XZ2092242FQ00200150 |  |  |
|  | XZ2092242FQ00200250 |  |  |
|  | XZ2092242FQ00200350 |  |  |

5 检测结果

表5-1  有组织废气检测结果

| 序号 | 采样日期 |  | 2021.09.26 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位名称 |  | 散装汽油、苯油气回收系统入口 |  |  |
|  | 采样频次 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
|  | 样品编号 检测项目 |  | XZ2092242 FQ00100150 | XZ2092242 FQ00100250 | XZ2092242 FQ00100350 |
| 1 | 非甲烷总烃浓度 | mg/m3 | 3.18×103 | 2.99×103 | 3.16×103 |

表5-2  有组织废气检测结果

| 序号 | 采样日期 |  | 2021.09.26 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位名称 |  | 散装汽油、苯油气回收系统出口 |  |  |
|  | 采样频次 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
|  | 样品编号 检测项目 |  | XZ2092242 FQ00200150 | XZ2092242 FQ00200250 | XZ2092242 FQ00200350 |
| 1 | 非甲烷总烃浓度 | mg/m3 | 2.92 | 29.4 | 2.92 |

----------------------------------------------报告结束--------------------------------------------

| 报告编制：王 利 |  | 审核人：高 君 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 批准人：谢立翔 |  | 批准日期： |  |