检  测  报  告

报告编号：FY-XZ-20-92-300

项目名称：中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司2020-2022年度外委监测-动力单元（燃气锅炉2号）-月监测

委托单位：中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

检测单位：内蒙古富源新纪检测有限责任公司

签发日期：2021年12月10日

声   明

- 检测报告封面及骑缝位置无检验检测专用章无效。

- 检测报告无编制、审核、批准人员签字无效。

- 检测委托方如对检测报告数据有异议，请于收到报告之日起十五日内向本单位提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费，逾期不予受理。不可重复性或者不能进行复测的实验，不进行复测委托方放弃异议权利。

- 委托方办理完毕以上手续后，本单位会尽快安排复测。如果复测结果与异议内容相符，本单位将退还委托单位的复测费。

- 本报告外部提供数据右上角标注“☆”，当外部数据影响结果的有效性时，本单位不承担任何经济和法律责任。

- 委托送检的，其检验检测数据、结果仅适用于客户提供的样品，对于报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本单位不承担任何经济和法律责任。

- 本单位保证工作的客观公正性，对委托方的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

- 未经本单位批准，不得复制（全文复制除外）本报告。经同意的复制品需加盖本单位公章后方能生效。

- 未经本单位书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

- 如果项目左上角标注“*”标识，表示该项目为分包项目。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

防伪说明：

- 报告编号是唯一的；

- 报告采用特制防伪纸张印制，纸张表面带有“      ”防伪纹路，该防伪纹路不支持复印，即复制品不会带有“      ”防伪纹路。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

电话：（0471）4307403

传真：（0471）3819349

邮编： 010020

地址： 内蒙古呼和浩特市新华大街锦威商务中心10楼

内蒙古富源新纪检测有限责任公司受 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 委托，于2021年12月02日~2021年12月05日对 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司2020-2022年度外委监测-动力单元（燃气锅炉2号）-月监测 项目进行了检测，本次任务信息如下：

任务信息一览表

| 委 托 方 | 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 |
| --- | --- |
| 委托方联系人 | 马志远 |
| 委托方联系方式 | 15849373501 |
| 委 托 日 期 | 2020-08-03 |
| 受 托 方 | 内蒙古富源新纪检测有限责任公司 |
| 受托方联系方式 | 0471-4307403 |
| 受 托 日 期 | 2020-08-03 |
| 外委或分包内容 | / |
| 检 测 性 质 | 委托检测 |
| 样 品 类 别 | 有组织废气 |
| 采 样 日 期 | 2021-12-02 |
| 采 样 地 点 | 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 |
| 采 样 人 | 李跟悦、白彦强、李杰、王喆 |
| 检 测 人 | 李跟悦、白彦强、李杰、王喆、郭宇、孔令哲 |
| 检测场所 | 呼和浩特市总部 |
| 检 测 日 期 | 2021-12-02~2021-12-05 |
| 项 目 负 责 人 | 安宏萍 |

1 检测内容

表1-1  有组织废气检测内容

| 点位编号 | 点位名称 | 坐标 | 检测项目及频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| FQ001 | 燃气锅炉2号排口 | N:40°44′17.25″ E:111°44′44.02″ | 排气流量，烟气参数，烟尘、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃排放浓度及其排放速率，烟气黑度； 3次/天，检测1天。 |

2 检测及分析方法

表2-1  有组织废气检测仪器及分析方法一览表

| 序号 | 检测项目 | 检测方法及来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排气流量 | 固定污染源排气中 颗粒物测定 与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 （7排气流速、流量的测定） | 全自动烟尘（气）测试仪FYXJ/HY-042[003] | —— |
| 2 | 排气温度 | 固定污染源排气中 颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996 （5.1热电偶法） | 全自动烟尘（气）测试仪FYXJ/HY-042[003] | —— |
| 3 | 排气中氧 | 固定污染源排气中 颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996（5.3排气中CO、CO2、O2等气体成分的测定） | 全自动烟尘（气）测试仪FYXJ/HY-042[003] | —— |
| 4 | 低浓度 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 （HJ 836-2017） | 全自动烟尘（气）测试仪FYXJ/HY-042[003] 全自动恒温恒湿精密称量系统FYXJ/HY-047[001] 电子天平FYXJ/HY-101[007] | 1.0mg/m3 |
| 5 | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 （HJ 57-2017） | 全自动烟尘（气）测试仪FYXJ/HY-042[003] | 3mg/m3 |
| 6 | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 （HJ 693-2014） | 全自动烟尘（气）测试仪FYXJ/HY-042[003] | 3mg/m3 |
| 7 | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） | 林格曼烟气黑度图FYXJ/HY-030[005] | —— |
| 8 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 （HJ 38-2017） | 气袋法采样器 FYXJ/HY-049[006] 气相色谱仪 FYXJ/HY-116[004] | 0.07mg/m3（以碳计） |

此页以下空白

3 质量保证措施

为保证本次检测结果准确、可靠，根据相关规定和要求，我公司对检测过程进行了质量控制，具体情况如下表所示：

表3-1  检测使用仪器检定及校准情况表

| 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 检定有效期至 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全自动烟尘（气）测试仪 | YQ3000-C型 | FYXJ/HY-042[003] | 2022.09.07 |
| 电子天平 | SQP | FYXJ/HY-101[007] | 2022.08.31 |
| 气相色谱仪 | GC9790 | FYXJ/HY-116[004] | 2023.08.31 |
| 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 校准有效期至 |
| 全自动恒温恒湿精密称量系统 | CR-M | FYXJ/HY-047[001] | 2022.08.31 |

表3-2  检测仪器示值差表

| 仪器编号 | 标气名称 | 标气浓度（ppm） | 测定前 |  | 测定后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测定均值（ppm） | 示值差（ppm） | 测定均值（ppm） |  | 示值差（ppm） |
| FYXJ/HY-042[003] | 二氧化硫 | 29.0 | 29.0 | 0.0 | 29.3 |  | 0.3 |
| 备注 | 标气浓度<100μmol/mol时，不超过±5μmol/mol |  |  |  |  |  |  |
| 标气厂家 | 中国计量科学研究院 |  |  | 标气有效期至 |  | 2022.06.20 |  |

表3-3  二氧化硫检测仪器系统偏差表

| 仪器编号 | 标气名称 | 标气浓度（ppm） | 测试前 |  | 测试后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平均值之差（ppm） | 系统偏差（%） | 平均值之差（ppm） | 系统偏差（%） |
| FYXJ/HY-042[003] | 零气 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 二氧化硫 | 29.0 | 0.7 | -2.4 | -0.4 | 1.4 |
| 备注 | 不超过±5% |  |  |  |  |  |

此页以下空白

表3-4  二氧化硫检测仪器零点漂移和量程漂移结果表

| 仪器编号 | 标气名称 | 标气浓度（ppm） | 零点漂移 |  | 量程漂移 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 零点漂移量（ppm） | 零点漂移（%） | 量程漂移量（ppm） | 量程漂移（%） |
| FYXJ/HY-042[003] | 零气 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | —— | —— |
|  | 二氧化硫 | 29.0 | —— | —— | -1.0 | -3.4 |
| 备注 | 校准量程≤200μmol/mol时，不超过±5% |  |  |  |  |  |

表3-5  检测仪器示值差表

| 仪器编号 | 标气名称 | 标气浓度（ppm） | 测定前 |  |  | 测定后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测定均值（ppm） | 示值差（ppm） |  | 测定均值（ppm） |  | 示值差（ppm） |
| FYXJ/HY-042[003] | 一氧化氮 | 30.1 | 30.7 | 0.6 |  | 30.0 |  | -0.1 |
| 备注 | 标气浓度<100μmol/mol时，不超过±5μmol/mol |  |  |  |  |  |  |  |
| 标气厂家 | 济南德洋特种气体有限公司 |  |  |  | 标气有效期至 |  | 2022.01.06 |  |

表3-6  一氧化氮检测仪器系统偏差表

| 仪器编号 | 标气名称 | 标气浓度（ppm） | 测试前 |  | 测试后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平均值之差（ppm） | 系统偏差（%） | 平均值之差（ppm） | 系统偏差（%） |
| FYXJ/HY-042[003] | 零气 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 一氧化氮 | 30.1 | 0.4 | -1.3 | -0.3 | 1.0 |
| 备注 | 不超过±5% |  |  |  |  |  |

表3-7  一氧化氮检测仪器零点漂移和量程漂移结果表

| 仪器编号 | 标气名称 | 标气浓度（ppm） | 零点漂移 |  | 量程漂移 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 零点漂移量（ppm） | 零点漂移（%） | 量程漂移量（ppm） | 量程漂移（%） |
| FYXJ/HY-042[003] | 零气 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | —— | —— |
|  | 一氧化氮 | 30.1 | —— | —— | 1.0 | 3.3 |
| 备注 | 校准量程≤200μmol/mol时，不超过±5% |  |  |  |  |  |

此页以下空白

表3-8  检测仪器示值误差表

| 仪器编号 | 标气名称 | 标气浓度（%） | 测定前 |  |  | 测定后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测定均值（%） |  | 示值误差（%） | 测定均值（%） |  | 示值误差（%） |
| FYXJ/HY-042[003] | 氧气 | 6.03 | 6.07 |  | 0.7 | 6.00 |  | -0.5 |
| 备注 | 不超过±5% |  |  |  |  |  |  |  |
| 标气厂家 | 济南德洋特种气体有限公司 |  |  | 标气有效期至 |  |  | 2021.12.31 |  |

表3-9  氧气检测仪器系统偏差表

| 仪器编号 | 标气名称 | 标气浓度（%） | 测试前 |  | 测试后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平均值之差（%） | 系统偏差（%） | 平均值之差（%） | 系统偏差（%） |
| FYXJ/HY-042[003] | 零气 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 氧气 | 6.03 | 0.04 | -0.7 | 0.03 | -0.5 |
| 备注 | 不超过±5% |  |  |  |  |  |

表3-10  氧气检测仪器零点漂移和量程漂移结果表

| 仪器编号 | 标气名称 | 标气浓度（%） | 零点漂移 |  | 量程漂移 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 零点漂移量（%） | 零点漂移（%） | 量程漂移量（%） | 量程漂移（%） |
| FYXJ/HY-042[003] | 零气 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | —— | —— |
|  | 氧气 | 6.03 | —— | —— | -0.1 | 1.6 |
| 备注 | 校准量程＞200μmol/mol时，不超过±3% |  |  |  |  |  |

4 样品描述

表4-1  样品描述表

| 样品描述 | 样品编号 | 检测项目 | 状态描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | XZ2092300FQ00100101~ XZ2092300FQ00100301 | 低浓度颗粒物 | 采样头完好，无破损。 |
|  | XZ2092300FQ00100150~ XZ2092300FQ00100350 | 非甲烷总烃 | 气袋完好，无破损。 |

此页以下空白

5 检测现场信息

表5-1  有组织检测基本信息

| 点位名称 | 排气筒 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排气筒高度☆（m） | 排气筒内径或尺寸☆（m） |
| 燃气锅炉2号炉排口 | 70 | 1.4×1.8 |

表5-2  有组织检测负荷信息

| 装置名称 | 负荷☆（%） |
| --- | --- |
| 燃气锅炉2号 | 65 |

表5-3  有组织二氧化硫检测时一氧化碳浓度

| 采样日期 | 点位名称 | 浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 2021.12.02 | 燃气锅炉2号炉排口 | 3L~37 |

6 检测结果

表6-1  有组织废气检测结果

| 序号 | 采样日期 |  | 2021.12.02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位名称 |  | 燃气锅炉2号排口 |  |  |
|  | 采样频次 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
|  | 样品编号 检测项目 |  | XZ2092300 FQ00100101 | XZ2092300 FQ00100201 | XZ2092300 FQ00100301 |
| 1 | 标况干烟气量 | m3/h | 36242 | 34587 | 38987 |
| 2 | 排气中氧 | % | 5.2 | 5.1 | 5.3 |
| 3 | 排气温度 | ℃ | 119 | 118 | 119 |
| 4 | 实测烟尘浓度 | mg/m3 | 1.9 | 2.1 | 1.8 |
| 5 | 折算烟尘浓度 | mg/m3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 |
| 6 | 烟尘排放速率 | kg/h | 0.069 | 0.073 | 0.073 |
| 7 | 实测二氧化硫浓度 | mg/m3 | 3L | 3L | 3L |
| 8 | 折算二氧化硫浓度 | mg/m3 | —— | —— | —— |
| 9 | 二氧化硫排放速率 | kg/h | —— | —— | —— |
| 10 | 实测氮氧化物浓度 | mg/m3 | 64 | 67 | 61 |
| 11 | 折算氮氧化物浓度 | mg/m3 | 72 | 75 | 69 |
| 12 | 氮氧化物排放速率 | kg/h | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 13 | 烟气黑度 | 级 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 备注 | “L”表示未检出，前面的数字表示检出限。 |  |  |  |  |

表6-2  有组织废气检测结果

| 序号 | 采样日期 |  | 2021.12.02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位名称 |  | 燃气锅炉2号排口 |  |  |
|  | 采样频次 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
|  | 样品编号 检测项目 |  | XZ2092300 FQ00100150 | XZ2092300 FQ00100250 | XZ2092300 FQ00100350 |
| 1 | 标况干烟气量 | m3/h | 36242 | 34587 | 38987 |
| 2 | 排气中氧 | % | 5.2 | 5.1 | 5.3 |
| 3 | 实测非甲烷总烃浓度 | mg/m3 | 1.93 | 1.91 | 1.91 |
| 4 | 折算非甲烷总烃浓度 | mg/m3 | 2.20 | 2.16 | 2.19 |
| 5 | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.070 | 0.066 | 0.074 |

----------------------------------------------报告结束--------------------------------------------

| 报告编制：周 波 |  | 审核人：高 君 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 批准人：谢立翔 |  | 批准日期： |  |