中国石油天然气股份有限公司呼和浩特

石化分公司

突发环境事件应急预案

企业名称：中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

编制单位：中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

编制日期：二〇一九年三月

发布日期：

突发环境事件应急预案批准页

编制：（人员签名）                                年    月    日

评估：（人员签名）                                年    月    日

复核：（人员签名）                                 年    月    日

批准：（人员签名）                                 年    月    日

突发环境事件应急预案发布令

为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》及其它国家法律、法规及有关文件的要求，有效防范应对突发环境事件，保护人员生命安全，减少单位财产损失，本单位特组织相关部门和机构编制了《中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司突发环境事件应急预案》。该预案是本单位实施应急救援的规范性文件，用于指导本单位针对突发环境事件的应急救援行动。

本突发环境事件应急预案，于    年    月    日批准发布，

年    月    日正式实施。本单位内所有部门均应严格遵守执行。

主要负责人：

年   月   日

目  录

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.2.1国家法律、法规及行政规章	1

1.2.2 地方性法律、法规及行政规章	2

1.2.3 技术导则及规范	3

1.2.4 其他相关资料	3

1.3适用范围	3

1.3.1应急预案适用的主体	3

1.3.2应急预案适用的地理或管理范围	3

1.3.3应急预案适用的事件类别	4

1.3.4应急预案适用的工作内容	4

1.4事件分级	4

1.4.1特别重大突发环境事件	4

1.4.2重大环境事件	5

1.4.3较大突发环境事件	5

1.4.4一般突发环境事件	6

1.5突发环境事件分级	6

1.6应急预案体系	7

1.7工作原则	7

1.8应急预案编制程序和内容	8

1.8.1编制程序	8

1.8.2编制内容	9

2基本情况	10

2.1企业概况	10

2.2企业周边环境状况	10

2.3企业生产工艺	12

2.3.1全厂生产工艺流程	12

2.3.2第一联合车间	14

2.3.3第二联合车间	14

2.3.4第三联合车间	15

2.4预案关系分析	15

3环境风险识别与危险性分析	16

3.1环境风险源识别	16

3.1.1识别范围和类型	16

3.1.2危险性识别	16

3.1.3重大危险源辨识	46

3.2源项分析	48

3.2.1原油储罐火灾次生风险源项分析	48

3.2.2苯罐泄露源项分析	49

3.2.3硫磺回收装置酸性气体泄露	51

3.2.4液氨储罐泄露源项分析	52

3.2.5甲醇储罐泄露事故源项分析	53

3.2.6罐区火灾爆炸事故预测模型及源项分析	54

3.2.7火灾事故热辐射事故源项分析	57

3.3释放环境风险物质的扩散途径	58

3.3.1涉及环境风险防控与应急措施	59

3.4企业现有应急能力分析	62

3.4.1现有应急能力	62

3.4.2应急装备能力评估	65

3.5现有环境风险防范与应急措施情况	68

3.5.1环境风险防范措施	68

3.5.2环境管理制度与环境风险预案落实情况	79

4 应急组织机构及职责	79

4.1应急组织机构及职责	79

4.2应急领导小组下设机构	80

4.3应急领导小组办公室及其职责	82

4.4应急领导小组主要负责人替补原则	82

5 预防与预警机制	83

5.1预防措施	83

5.1.1环境风险源监控	83

5.1.2监测监控方式、方法	83

5.1.3事故预防指导原则	83

5.1.4预防措施	83

5.1.5建筑消防设计及火灾报警系统	84

5.2预警行动	84

5.2.1预警的条件	84

5.2.2预警分级	84

5.2.3预警启动程序	85

5.2.4预警发布方法	86

5.2.5预警信息发布流程	86

5.2.6预警采取的行动	87

5.2.7预警支持系统	88

5.2.8预警解除	88

5.3警报通讯联络方式	89

5.3.1 24小时有效报警装置	89

5.3.2 24小时内有效的通讯联络手段	89

5.3.3 区域事故预警及报告	92

5.3.4撤离路线	93

5.3.5人员撤离	93

6应急响应与措施	95

6.1分级响应机制	95

6.2应急程序	96

6.3应急措施	98

6.3.1应急指挥部	98

6.3.2应急救援队	98

6.4现场应急处置措施及应急预案	99

6.5受伤人员救治方案	105

6.6应急监测	105

6.6.1应急监测方案的确定	106

6.6.2监测项目及实验室应急监测方法	106

6.6.3仪器与药剂	107

6.6.4监测布点与频次	107

6.7应急结束	109

6.7.1应急终止的条件	109

6.7.2应急终止的程序	109

6.7.3应急终止后的行动	109

7 事故报告与通告	111

7.1报告程序	111

7.1.1企业内部报告程序	111

7.1.2外部报告时限及程序	111

7.1.3突发环境事件信息报告制度	112

7.2报告内容	114

7.2.1事故报告方式	114

7.2.2事故报告内容	114

7.3通报可能影响的区域	116

7.4二十四小时报警	116

7.5被报告人及联系方式	116

7.5.1报警装置	116

7.5.2外部通讯联络方式	116

7.5.3内部通讯联络方式	117

8后期处置	118

8.1人员安置及损失赔偿	118

8.2事故后处置措施	118

8.3事故调查报告和经验教训总结及改进建议	119

9应急培训及演练	121

9.1培训	121

9.1.1应急培训的目的	121

9.1.2应急培训的对象、计划、内容、方式	121

9.1.3应急培训记录和考核	122

9.2演练	123

9.2.1应急演练的目的及应急演练中应该注意的问题	123

9.2.2应急演练准备	123

9.2.3应急演练的范围和频次	124

9.2.4应急演练方式	124

9.3预案演练经费预算	125

10奖惩	127

10.1奖励	127

10.2责任追究	127

10.2.1公司调查	127

10.2.2政府部门调查	127

10.2.3处理方法	127

10.3恢复生产	128

11保障措施	129

11.1通信与信息保障	129

11.2资金保障	129

11.3人力资源及技术保障	129

11.4物资装备保障	129

11.5交通运输保障	130

11.6医疗卫生保障	130

11.7宣传培训和演练	130

11.8应急能力保障	131

12预案管理与更新	132

12.1预案评估与备案	132

12.2预案管理与修定	132

12.3地方沟通与协作	132

12.4预案实施	132

13附则	133

13.1有关名词术语	133

13.2预案解释	134

13.3实施日期	134

14附图与附件	135

附图1地理位置图	136

附图2敏感目标图	137

附图3环评批复	138

附图5企业重大危险源分区图	147

附图6应急疏散路线图	148

附图7全厂消防设施配置图	155

附图8公司应急物资存放位置平面图	156

1总则

1.1编制目的

为规范和加强企业对突发环境污染事故的综合处置能力，贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，促进企业安全应急预案体系建设，充分发挥应急预案在事故预防和应急处置中的作用，切实提高企业的应急处置能力，明确企业各个部门的应急工作职能，及时、科学、有效地指挥、协调应急救援工作，提高应急救援反应速度，确保迅速有效地处理各类环境污染事故，实现应急救援“快速、有序、有效”，将事故对人员。财产和环境造成的损失降至最小程度，最大限度地减少对环境的影响，达到防止和控制对空气、土壤、地表水及地下水的污染，特制定本预案。

1.2编制依据

1.2.1国家法律、法规及行政规章

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1施行）；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（2007.11.1施行）

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1施行）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27修订，2018.1.1日施行）；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1施行,2018.12.29新修订）

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015.4.24修订版）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1施行）；

- 《中华人民共和国土地管理法》（2004.8.28修订版）；

- 《中华人民共和国安全生产法》（2014.12.1施行）；

- 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号，2009年实施）；

- 《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》（国发[2011]35号）；

- 《国家突发环境事件应急预案》国办函〔2014〕119号，（2014.12.29施行）；

- 《国家危险废物名录》（2016.8.1新版施行）；

- 《全国环保部门环境应急能力建设标准》（2011年2月）；

- 危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）；

- 《环境保护部关于加强环境应急管理工作的意见》（环发[2009]130号）；

- 《环境保护部环境应急专家管理办法》（环发〔2010〕105号）；

- 《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部部令第34号，2015年6月5日起施行）；

- 《突发环境事件信息报告办法》（2011年4月18日，中华人民共和国环境保护部令第17号）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2012]77号(2012.7.3发布)；

- 《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案管理暂行办法（试行）>的通知》（环发[2015]4号）；

- 《关于印发<危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）>的通知》（安监管危化字[2004]43号）；

- 《关于印发<突发环境事件应急预案管理暂行办法>的通知》（环境保护部环发[2010]113号文）；

- 《关于发布〈企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）〉的公告》（环境保护部公告2016年第74号）；

- 《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）〉的通知》（环境保护部办公厅文件环办应急[2018]8号）。

1.2.2 地方性法律、法规及行政规章

- 《内蒙古自治区环境保护条例(修正)》(1997.9.24实施)；

- 《内蒙古自治区人民政府关于在西部大开发中加强环境保护工作的通知》内政字[2000]183号，（2000.7.31发布）；

- 《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发突发环境事件应急预案(试行)的通知》（内政办发〔2016〕44号）。

- 《关于环境风险隐患排查整治工作的通知》（内环版[2013]130号）。

- 内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区突发事件预警信息发布管理办法（试行）的通知》（内政办发2014[113]号）；

- 内蒙古自治区环境保护厅《关于印发<2013年全区环境应急管理工作方案>的通知》（内环办[2013]101号）。

1.2.3 技术导则及规范

- 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169－2018)；

- 《环境影响评价技术导则》(总纲)(HJ2.1－2016)；

- 《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）。

1.2.4 其他相关资料

（1）环保部《关于中国石油呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造项目环境影响报告书的批复》（环审[2009]459号），2009年10月26日。

（2）内蒙古自治区环境保护厅《关于同意中国石油呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造项目试生产的审查意见》（内环字[2012]187号），2012年10月14日。

（3）国家发展和改革委员会办公厅《关于委托核准中国石油宁夏石化等9个炼油建设单位油品质量升级改扩建项目的通知》（发改办产业[2009]1529号），2009年7月20日。

（4）内蒙古自治区发展和改革委员会《关于中国石油呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造项目核准的批复》（内发改工字[2009]2617号），2009年12月3日。

1.3适用范围

1.3.1应急预案适用的主体

本预案的适用主体为中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司。

1.3.2应急预案适用的地理或管理范围

本预案适用于中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司内，及周边敏感区域内后桃花村、姚府村、西庄村、西黑河村、杨家营村、新营子村、天平营村、前白庙子村、后白庙子村等。

1.3.3应急预案适用的事件类别

本预案适用于中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司的各种突发环境事件的综合应急工作。具体包括：

（1）原油储罐泄漏

（2）硫磺回收装置酸性气管线泄漏

（3）液氨球罐泄漏氨气

（4）苯储罐泄漏

（5）甲醇储罐泄露

（6）罐区火灾爆炸事故

（7）煤柴油加氢精制装置泄露

（8）原油、产品油输送管道泄露

（9）放射源辐射事故

1.3.4应急预案适用的工作内容

本应急预案使用的工作内容包括：预防与预警、应急响应与措施等。

1.4事件分级

根据《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号），按照事件严重程度，突发环境事件分为特别重大、重大、较大和一般四级。

1.4.1特别重大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件:

# 1、因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

2、因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；

3、因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

4、因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；

5、Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的；

1.4.2重大环境事件

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件:

1、因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

# 2、因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

3、因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

4、因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

# 5、因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

6、Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的；

1.4.3较大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件:

1.因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

# 2、因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

3、因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

# 4、因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

5、因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

6、Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；

7、造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

1.4.4一般突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件:

# 1、因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

2、因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；

3、因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

4、因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；

5、Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的；

6、对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

1.5突发环境事件分级

参照《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部第17号部令）突发环境事件分级标准并结合企业实际情况，按照可能发生突发环境事件的性质、社会危害程度、可控性和影响范围，本企业突发环境事件由高到低划分为重大突发环境事件、较大突发环境事件和一般突发环境事件三个级别：

Ⅰ级重大突发环境事件：事故较严重，危害或威胁着工程及工程周围人员安全，已经或可能造成较大的人员伤亡、较大财产损失或事故排放物进入公司外围环境，需要政府及社会外部力量统一组织协调，调度各方面资源和力量进行应急处置的紧急事故。如有储罐中的物料大量泄漏或者辐射事故，造成周围水体污染事故，造成事故公司控制作用不大，影响人民群众生产、生活，可能影响周围环境敏感点的污染事故。

Ⅱ级较大突发环境事件，有毒物质危险源发生泄漏、火灾，在短时间内可处置控制，未对周边环境产生影响的事故。如含有危险的物料发生少量泄漏，能够控制在工程应急范围内，并及时采取应急措施，能够在短时间内恢复。

Ⅲ级一般突发环境事件，对环境影响较小的环境事件，如储罐内的物料泄漏侦测报警器发出报警，经短时间抢修恢复使用的。

1.6应急预案体系

本次编制的突发环境事件应急预案属于综合应急预案。当企业发生事故，涉及到对环境的污染问题时，企业启动综合突发环境应急预案，针对企业内发生的重大和较大环境污染事故，立即开展环境应急救援。并且随着事故的扩大，超过企业应急处理范围内，企业应及时与事故管辖范围内的环保主管部门取得联系，当地环保主管部门根据事故的大小确定启动相应的应急预案，并采取对应的预防措施，对于超过当地环保部门应急预案处置范围的重大事件，应及时上报当地政府，由区县及政府根据事故的影响程度决定是否启动更高一级的应急预案，并及时采取防范措施，使事故影响降到最低。

企业应加强与应急预案相关部门的协调与沟通，确保上下级应急预案之间和同一层面应急预案之间的衔接协调，增强应急预案体系的协调性。

1.7工作原则

公司在建立突发性环境事件应急系统及其响应程序时，本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

（1）坚持以人为本，预防为主。加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

（2）坚持统一领导，分类管理，分级响应。接受政府环保部门的指导，使企业的突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强企业各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事故造成的危害范围和社会影响相适应。

（3）坚持快速反应，高效运转的原则。各部门熟悉企业生产情况，接到事故救援命令必须及时赶赴现场组织施救，做到快速有效。发生重特大事故，由本预案中设置的指挥领导小组全权负责事故上报和事故抢险救护工作。

（4）坚持依靠科技，预防为主的原则。采用先进技术，充分发挥专业技术人才作用，实行科学民主决策，采用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力，依法规范应急救援工作。确保施救方案的科学性、权威性和可操作性，坚持事故应急救援与事故预防的有机结合。积极开展企业安全建设，提高从业人员的整体素质，增强企业的安全保障能力。

（5）坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源。积极做好应对突发性环境污染事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，可为本企业和其它企业及社会提供服务，在应急时快速有效。

1.8应急预案编制程序和内容

1.8.1编制程序

预案编制严格参照《环境污染事故应急预案编制技术指南》（征求意见稿）的规定进行，其编制程序见图1-1：

成立编制小组、选定负责人

基本情况调查

突发环境事件分级辨识与分级响应

环境危险源辨识与环境风险分析

应急资源分析与应急能力评估

应急响应流程与措施

应急机构与职责

预案实施

预案评估与发布更新

编制应急预案

图1-1   环境应急预案编制程序图

1.8.2编制内容

本预案的编制内容共分为十四个部分，即：总则说明、基本情况调查、环境风险评估、组织机构和职责、预防与预警、应急响应和救援措施、信息报告和通报、后期处置、应急培训和演习、奖励与责任追究、保障措施、预案的评审/备案/发布和更新、附则及预案的附图附件。

2基本情况

2.1企业概况

呼和浩特石化公司位于内蒙古呼和浩特市赛罕区，占地130公顷。呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造工程主要包括催化裂化装置、常压蒸馏装置、连续重整装置、苯抽提装置、氢提纯装置、MTBE装置、硫磺回收装置、聚丙烯装置、气体分馏装置、煤柴油加氢装置、催柴加氢改质装置、公用工程、全厂工艺及热力管网、全厂给排水管网、污水处理场、动力锅炉、原油罐区、成品油罐区、中间油罐区等，拥有汽油、柴油、航煤、液化气、聚丙烯、苯等20余种产品。产品主要销往内蒙古中西部、山西北部、河北张家口等地区，并出口外蒙。公司设有10个机关处室、9个直属单位、12个基层车间、1个基层单位，并设置矿区服务事业部。

具体企业基础信息见表2-1。

表2-1   企业基础信息表

| 单位名称 | 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 | 统一信用代码 | 91150100814190106A |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 | 刘至祥 | 联系电话 | 13674710077 |
| 联系人 | 马志远 | 联系电话 | 15849373501 |
| 传真 | 0471-3351067 | 电子邮箱 | hanfl@petrochina.com.cn |
| 行业类别 | 石油炼制业 | 资产总额 | 国有控股 |
| 从业人数 | 1120 |  |  |
| 单位地址 | 内蒙古自治区呼和浩特金桥开发区金河镇 |  |  |

2.2企业周边环境状况

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）关于大气环境风险评价范围确定原则，确定本企业大气环境风险评价范围为以本企业为中心，半径为5km的圆形区域。其范围内环境风险保护目标见表2-2。

表2-2   项目周围环境敏感点汇总表

| 序号 | 名称 | 方位 | 距离km | 户数 | 人口 | 师生数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后桃花村 | 西 | 4.5 | 100 | 200 |  | 居住区 |
| 2 | 呼市路政执法监察支队 | 西 | 4.5 |  | 80 |  | 关注区 |
| 3 | 呼和浩特市敬老院 | 西 | 4.4 |  | 500 |  | 关注区 |
| 4 | 后桃花村住宅小区 | 西 | 4.2 | 1200 | 3600 |  | 居住区 |
| 5 | 女子监狱 | 西 | 2.5 |  | 200 |  | 关注区 |
| 6 | 姚府村 | 西 | 3.1 | 180 | 540 |  | 居住区 |
| 7 | 消防支队 | 西南 | 0.9 |  | 120 |  | 关注区 |
| 8 | 驾校 | 西南 | 1.6 |  | 50 |  | 关注区 |
| 9 | 西庄村 | 西南 | 4.1 | 300 | 900 |  | 居住区 |
| 10 | 西黑河村 | 西南 | 3.2 | 323 | 950 |  | 居住区 |
| 11 | 杨家营村 | 西南 | 4.1 | 200 | 600 |  | 居住区 |
| 12 | 新营子村 | 西南 | 2.7 | 169 | 507 |  | 居住区 |
| 13 | 天平营村 | 南 | 0.3 | 325 | 1000 |  | 居住区 |
| 14 | 戒毒所 | 南 | 0.8 |  | 500 |  | 关注区 |
| 15 | 茂盛营村 | 南 | 2.8 | 170 | 650 |  | 居住区 |
| 16 | 旭泥板村 | 东南 | 3.1 | 260 | 800 |  | 居住区 |
| 17 | 后白庙子村 | 东南 | 1.4 | 800 | 2800 |  | 居住区 |
| 18 | 前白庙子村 | 东南 | 3.1 | 700 | 2600 | 240 | 居住区 |
| 19 | 前白庙子村学校 | 东南 | 3.8 |  |  | 260 | 关注区 |
| 20 | 格尔图村 | 东 | 0.8 | 800 | 3000 | 260 | 居住区 |
| 21 | 八拜村 | 东 | 2.8 | 1200 | 5000 | 200 | 居住区 |
| 22 | 呼和浩特市第十一中学 | 东 | 3.6 |  |  | 1000 | 关注区 |
| 23 | 金河镇第一中学校 | 东北 | 2.4 |  |  | 900 | 关注区 |
| 24 | 东黑河村 | 北 | 1.2 | 200 | 600 |  | 居住区 |
| 25 | 金桥景观花园住宅小区 | 北 | 1.7 |  |  |  | 居住区 |
| 26 | 内蒙第一监狱 | 西北 | 4.1 |  | 300 |  | 关注区 |
| 27 | 质靓小区 | 西北 | 2.6 | 1560 | 4600 |  | 居住区 |
| 28 | 众和家园 | 西北 | 2.4 | 1620 | 5100 |  | 居住区 |
| 29 | 美地家园 | 西北 | 2.8 | 1700 | 2100 |  | 居住区 |
| 30 | 锦绣嘉苑 | 西北 | 2.6 | 3176 | 9528 |  | 居住区 |
| 31 | 世纪春天小区 | 西北 | 2.8 | 2165 | 6500 |  | 居住区 |
| 32 | 左岸阳光小区 | 西北 | 2.9 | 2800 | 8400 |  | 居住区 |
| 33 | 华清苑小区 | 西北 | 3.2 | 4150 | 12500 |  | 居住区 |
| 34 | 理想佳苑 | 西北 | 3.3 | 1800 | 5400 |  | 居住区 |
| 35 | 市容局小区 | 西北 | 3.3 | 960 | 3000 |  | 居住区 |
| 36 | 金汇大厦 | 西北 | 3.5 |  | 5000 |  | 关注区 |
| 37 | 金桥南景苑 | 西北 | 3.2 | 2500 | 7500 |  | 居住区 |
| 38 | 南郡风景 | 西北 | 3.4 | 1654 | 5000 |  | 关注区 |
| 39 | 景苑佳地 | 西北 | 3.6 | 2100 | 6000 |  | 居住区 |
| 40 | 帅家营村 | 西北 | 4.5 | 150 | 450 |  | 居住区 |
| 41 | 帅富家园 | 西北 | 4.5 | 800 | 2400 |  | 居住区 |
| 42 | 中油呼炼小区 | 北 | 2.0 | 3580 | 11000 |  | 居住区 |
| 43 | 电力通讯职业技术学校 | 北 | 2.3 |  |  | 500 | 关注区 |
| 44 | 西喇嘛营村 | 北 | 2.5 | 210 | 630 |  | 居住区 |
| 45 | 正喇嘛营村 | 北 | 3.0 | 180 | 540 |  | 居住区 |
| 46 | 东喇嘛营村 | 北 | 3.5 | 245 | 740 |  | 居住区 |
| 47 | 西喇嘛营村住宅小区 | 北 | 3.2 | 780 | 2400 |  | 居住区 |
| 48 | 海洋石油天野小区 | 西北 | 4.8 | 3254 | 10000 |  | 居住区 |
| 49 | 蒙昆小区 | 西北 | 3.6 | 1520 | 4500 |  | 居住区 |
| 50 | 金城小区 | 西北 | 3.6 | 1870 | 5600 |  | 居住区 |
| 51 | 弘叶佳园 | 西北 | 4.1 | 2560 | 8000 |  | 居住区 |
| 52 | 什拉乌素河 |  |  |  |  |  | 地表水 |
| 53 | 合计 |  |  | 48060 | 151785 | 3360 |  |

2.3企业生产工艺

2.3.1全厂生产工艺流程

全厂总生产工艺流程选择常压蒸馏－催化裂化—柴油加氢精制—连续重整技术路线。项目11套生产工艺装置中有两套装置采用了国外技术：其一是连续重整装置购买重整专利工艺包（重整部分为UOP公司技术）；其二是聚丙烯装置采用了BASELL公司的SpheripolⅡ专利技术，其余9套工艺装置全部采用国产化技术。

500万吨/年混合原油进常压蒸馏装置加工，采用闪蒸塔+常压塔流程，将混合原油分馏为干气、直馏石脑油、直馏煤油、直馏柴油与常压渣油。常压渣油去催化裂化装置，直馏柴油、直馏煤油分别去煤柴油加氢精制装置的柴油部分和煤油部分，直馏石脑油作连续重整装置预处理单元进料，干气送催化裂化装置回收液化气并脱硫。

# 1、渣油加工

常压渣油进催化裂化装置加工，采用多产丙烯、兼顾柴油的产率及质量的方案。

# 2、柴油加工

由于呼和浩特石化公司的柴油市场范围较大，南北气候差异明显，尤其冬季需要同时出厂多种牌号的低凝柴油，一套加氢装置较难满足要求，需设置两套柴油加氢装置。本项目总流程设计全厂全年加工分为冬夏两季操作方案，其中夏季操作时间7个月，约占全厂开工时间的58%，冬季操作时间5个月，约占42%，两个方案区别在于两套柴油加氢装置是否投用第二台反应器，总流程中数据为冬夏两方案的年平均值。

煤柴油加氢精制装置柴油部分加工直馏柴油，装置串联设置加氢精制和加氢降凝反应器各1台，夏季精制产品可满足0#国III柴油标准，冬季降凝产品可满足-35#国III柴油标准。

柴油加氢改质装置加工催化柴油，装置串联设置加氢精制和加氢改质反应器各1台，夏季精制产品与精制直柴和精制航煤调合，可满足0#国III柴油标准，冬季改质产品与部分降凝直柴和精制航煤调合，可满足-20#国III柴油标准。

# 3、煤油加工

直馏煤油进煤柴油加氢精制装置煤油部分加工，生产质量满足GB6537-2006的3#喷气燃料要求，部分精制航煤作为柴油调合组份。

# 4、石脑油加工

直馏石脑油与加氢石脑油进连续重整装置加工。混合石脑油经预处理单元脱除杂质并分离出轻重石脑油，其中轻石脑油作为汽油调合组份，重石脑油去连续重整单元生产高辛烷值汽油组份。

# 5、气体加工

全厂干气送催化裂化装置脱硫并回收轻烃，脱硫后干气进入全厂燃料气管网，剩余干气作为产品外售。

柴油加氢精制和柴油加氢改质的低分气集中脱硫，送氢提纯装置回收氢气，解析气送燃料气管网。

企业全厂工艺流程示意图见图2-1。

图2-1   企业全厂工艺流程图

2.3.2各装置风险物质汇总

| 风险源 | 风险物质名称 | 风险物质数量（t） | 危险特性 | 风险类别 |  | 影响对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常压装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原油 | 529.08 | 易燃液体 | 火灾、爆炸 |  | 大气 |
| 2 | 干气 | 0.03 | 易燃气体 | 火灾、爆炸 |  | 大气 |
| 3 | 石脑油 | 95.16 | 易燃液体 | 火灾、爆炸 |  | 大气 |
| 4 | 煤油 | 52.44 | 易燃液体 | 火灾 |  | 大气 |
| 5 | 柴油 | 101.04 | 易燃液体 | 火灾 |  | 大气 |
| 6 | 渣油 | 45 | 易燃液体 | 火灾 |  | 大气 |
| 7 | 硫化氢 | 0.03 | 可燃气体 | 毒性、腐蚀 |  | 大气 |
| 8 | 液氨 | 21.6 | 有毒气体 | 毒性、腐蚀 |  | 大气、水 |
| 催化裂化装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 干气 | 1.1618 | 易燃气体 | 火灾、爆炸 |  | 大气 |
| 2 | 液化气 | 333 | 易燃气体 | 火灾、爆炸 |  | 大气 |
| 3 | 汽油 | 942 | 易燃液体 | 火灾、爆炸 |  | 大气 |
| 4 | 柴油 | 94.2 | -- | 火灾 |  | 大气 |
| 5 | 渣油 | 484 | 易燃固体 | 火灾 |  | 大气 |
| 6 | 硫化氢 | -- | 可燃气体 | 腐蚀、毒性 |  | 大气 |
| 气体分馏装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液化气 | 108 | 易燃气体 | 火灾、爆炸 |  | 大气 |
| 2 | 丙烯 | 188 | 易燃气体 | 火灾、爆炸 |  | 大气 |
| 3 | 丙烷 | 133 | 易燃气体 | 火灾、爆炸 |  | 大气 |
| MTBE装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液化气 | 63.4 | 易燃气体 | 火灾、爆炸 |  | 大气 |
| 2 | 甲醇 | 63.4 | 易燃液体 | 火灾、爆炸、毒性 |  | 大气 |
| 3 | MTBE | 45.1 | 易燃液体 | 火灾、爆炸 |  | 大气 |
| 连续重整装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石脑油 | 126 | 易燃液体 | 火灾、爆炸 |  | 大气 |
| 2 | 氢气 | 0.9 | 易燃气体 | 火灾、爆炸 |  | 大气 |
| 3 | 汽油 | 94 | 易燃液体 | 火灾、爆炸 |  | 大气 |
| 4 | 液化气 | 0.23 | 易燃气体 | 火灾、爆炸 |  | 大气 |
| 5 | 燃料气 | 1.4 | 易燃气体 | 火灾、爆炸 |  | 大气 |
| 6 | 硫化氢 | 0.0036 | 可燃气体 | 腐蚀、毒性 |  | 大气 |
| 苯抽提装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | C6馏分 | 171 | 可燃液体 | 火灾、爆炸 |  | 大气 |
| 2 | 苯 | 105 | 易燃液体 | 火灾、爆炸、毒性 |  | 大气 |
| 3 | 抽余油 | 9.0 | 易燃液体 | 火灾、爆炸 |  | 大气 |
| 氢提纯装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 混合原料气 | 0.96 | 易燃气体 | 火灾、爆炸 |  | 大气 |
| 2 | 氢气 | 0.46 | 易燃气体 | 火灾、爆炸 |  | 大气 |
| 煤柴油加氢精制装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柴油 | 337 | 易燃液体 | 火灾、爆炸 |  | 大气 |
| 2 | 煤油 | 81 | 易燃液体 | 火灾、爆炸 |  | 大气 |
| 3 | 石脑油 | 33 | 易燃液体 | 火灾、爆炸 |  | 大气 |
| 4 | 氢气 | 0.489 | 易燃气体 | 火灾、爆炸 |  | 大气 |
| 5 | 燃料气 | 0.296 | 易燃气体 | 火灾、爆炸 |  | 大气 |
| 6 | 硫化氢 | 1.6×10-5 | 可燃气体 | 毒性、腐蚀 |  | 大气 |
| 柴油加氢改质装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柴油 | 90 | 易燃液体 | 火灾、爆炸 |  | 大气 |
| 2 | 氢气 | 1.4 | 易燃气体 | 火灾、爆炸 |  | 大气 |
| 3 | 硫化氢 | 0.04 | 可燃气体 | 毒性、腐蚀 |  | 大气 |
| 4 | 石脑油 | 9 | 易燃液体 | 火灾、爆炸 |  | 大气 |
| 聚丙烯装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 丙烯 | 90 | 易燃气体 | 火灾、爆炸 |  | 大气 |
| 2 | 氢气 | 0.1 | 易燃气体 | 火灾、爆炸 |  | 大气 |
| 硫磺回收装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硫化氢 | 1.4 | 可燃气体 | 毒性、腐蚀 |  | 大气 |
| 2 | 氢气 | 0.2 | 易燃气体 | 火灾、爆炸 |  | 大气 |
| 储罐区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原油罐区（原油、SO2、CO） | 3×100000 m3 2×30000 m3 | 原油罐顶密封圈破损，遇火源引起燃烧，导致火灾，不完全燃烧生成SO2、CO。 |  | 火灾 | 大气 |
| 2 | 苯罐区（苯） | 4×500 m3 1×1000 m3 | 罐与管线连接处管道或阀门破损，苯泄漏进入环境。 |  | 泄露 | 大气、水 |
| 3 | 硫磺回收装置溶剂回收单元（H2S） | 75mm<DN<150mm 200m | 由于受到腐蚀作用导致管线破损，H2S泄漏进入环境。 |  | 泄露 | 大气 |
| 4 | 液氨储罐（NH3） | 1×50 m3 | 液氨从储罐中闪蒸进入环境空气并向周围扩散 |  | 泄露 | 大气、水 |
| 5 | 甲醇罐区（甲醇） | 2×1000 m3 | 罐与管线连接处管道或阀门破损，甲醇泄漏进入环境。 |  | 泄露 | 大气 |
| 6 | 储运罐区（TNT） | —— | 蒸气云爆炸 |  | 爆炸 | 大气 |
| 7 | 煤油精制、柴油精制 | —— | 喷射火产生的热辐射危险 |  | 热辐射 | 大气 |
| 8 | 柴油加氢改制 | —— | 喷射火产生的热辐射危险 |  | 热辐射 | 大气 |

2.4预案关系分析

本突发环境事件应急预案体系应按照“横向到边，纵向到底，区域联动”的基本原则，即：横向涵盖企业各类突发环境事件，纵向涵盖车间部门，区域涵盖周边危险源。应急预案体系关系说明示意图见图2-2。

图2-2  应急预案体系关系说明示意图

3环境风险识别与危险性分析

根据本项目生产工艺特点，涉及到的危险物料包括原料（辅助材料、燃料）、中间产品和产品、副产品，工程中列入《首批重点监管的危险化学品名录》的危险化学品有14种：原油、石脑油、汽油、液化气、氢气、丙烯、苯、甲醇、MTBE、硫化氢、氨、甲烷、二氧化硫、一氧化碳；工程涉及的二甲基二硫被列入《剧毒化学品名录》（2018年版）；炼油项目主要原辅材料、产品、中间产品主要有原油、汽油、氢气、苯、硫化氢、氨等20余种。

若发生泄漏或事故排放会对周围的水体环境造成危害。因此，在突发性的事故状态下，如果不采取有效措施，一旦发生事故，将会对环境造成严重影响。因此需要进行必要的环境事故风险分析，提出进一步降低事故风险措施，使得该企业在正常运营的基础上，确保企业内外的环境质量，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和生命安全。

3.1环境风险源识别

3.1.1识别范围和类型

建设项目风险识别范围包括:原辅材料、产品、中间产品的物质风险识别、生产过程中的风险识别，储运系统风险识别等随时可能产生的风险。

生产过程风险识别包括12套装置及其相应的配套和辅助设施、公辅工程和环保工程涉及到的危险物质（如输水管线和输油管线等）、工程中的催化裂化装置、重整装置（预加氢单元）、煤柴油加氢精制装置、柴油加氢改质装置、聚丙烯装置，上述装置均属于危险化工工艺，都存在污染环境的可能。

3.1.2危险性识别

# （一）物质危险性识别

物质危险性识别主要是通过物质的物理、化学特性分析得出。本项目风险识别的物质主要针对该企业运行过程中，所涉及的化学品的物理化学特性进行分析。根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A，可以识别出危险物质是原油、汽油、氢气、苯、硫化氢、氨等20余种，生产涉及物料中的原油、石脑油、汽油、煤油等属易燃液体，氢气、液化石脑油、丙烯、天然气等属于易燃气体，上述物质均具有火灾爆炸的危险特性。

生产涉及物料中的苯属Ⅰ级（极度危害）有毒物质，硫化氢属Ⅱ级（高度危害）有毒物质，具有较高的毒性；甲醇、MTBE属Ⅲ级（中度危害）有毒物质。

# （二）危险化学品辨识

1、危险化学品分类及特征

危险化学品是具有腐蚀性、急性毒性、浸出毒性、反应性、传染性、放射性等一种及一种以上危害特性的废物。危险化学品主要危险特征见表3-1。

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录A.1，物质危险性标准见表3-2，具体危险物质理化分析、危险化学品危险性指标及危险物质识别结果见表3-3。

表3-1 危险化学品分类及特征

| 类 别 | 项目特征 |
| --- | --- |
| 第一类 爆炸品 | •有整体爆炸危险(指实际上瞬间影响到几乎全部装入量的爆炸)的物质和物品； •有迸射危险，但无整体爆炸危险的物质和物品； •有燃烧危险并兼有局部爆炸或局部迸射危险之一或兼有这两种危险，但无整体爆炸危险的物质和物品； •无重大危险的爆炸物质和物品。包括运输中万一点着或引发时，仅出现危险性不大的物质和物品，其影响主要限于包件本身，并预计射出的碎片不大，射程也不远。外部的火焰不会引起爆炸； •具有整体爆炸危险但非常不敏感的爆炸物质； •无整体爆炸危险性且敏感度极低的制品。 |
| 第二类 压缩气体和液化气体 | •易燃气体：其泄漏时遇明火、高温或光照，即发生燃烧或爆炸； •不燃气体：其泄漏时遇明火不燃，直接吸入体内无毒、无刺激，没有腐蚀性，但高浓度时有窒息作用； •有毒气体：其泄漏时对人富有强烈毒害、窒息、灼烧、刺激作用，其中有些还具有易燃性或氧化性。 |
| 第三类 易燃液体 | •凡闪点在61℃以下的液体、溶液、乳状液或悬浮液均属易燃液体。分为低闪点、中闪点和高闪点液体。 |
| 第四类 易燃固体、易于自燃的物质和遇水放出易燃气体的物质 | •易燃固体：除列为爆炸品以外的固体，在运输中容易燃烧或经过磨擦能引起或促成火灾； •易自燃物质：在正常运输情况下易于自发产热，或因接触空气容易产热从而易于着火物质； •遇水放出易燃气体的物质，与水相互作用易于变成自然物质或放出大量危险的易燃气体。 |
| 第五类 氧化剂和有机过氧化物 | •氧化剂，这些物质本身未必燃烧，但因放出氧气能引起或促使其他物质燃烧； •有机过氧化物，其分子组成中含有过养基的有机物，其本身易燃易爆，极易分解，对热、振动或磨擦极为敏感。 |
| 第六类 有毒(毒性)物质和感染性物质 | •有毒（毒性）物质，其在食入、吸入或皮肤接触后可致死或致伤； •感染性物质，能造成疾病的微生物或其毒素物质。 |
| 第七类 放射性物质 | •低比活度放射性物质，其比活度等于或低于一定限值的放射性物质； •表面污染物体，其本身不属于放射性物质，但表面散布着放射性核素固态物体； •可裂变物质，系指233U、235U、238Pu、239Pu、241Pu或其组合； •特殊形式的放射性物质，系指不弥散的固体放射性物质或装有放射性物质的小密封容器； •其他形式的放射性物质。 |
| 第八类 腐蚀性物质 | •酸性腐蚀物，碱性腐蚀物，其他腐蚀物。 |
| 第九类 其他危险品 | •前八类未包括，但经验已证明具有危险性的物质。 |

表3-2物质危险性标准表

| 物质危险性类别 |  | LD50（大鼠经口）mg/kg | LD50（大鼠经皮）mg/kg | LC50（小鼠吸入，4h）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒 物质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LC50＜0.5 |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 50＜LD50＜400 | 0.5＜LC50＜2 |
| 易燃 物质 | 1 | 可燃气体——在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质。 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体——闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质。 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体——闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质。 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质。 |  |  |

根据本项目生产工艺特点，项目涉及到的危险物料包括原料（包括辅助材料、燃料）、中间产品和产品、副产品。

# 1、列入《危险化学品名录》的化学品

列入《危险化学品名录》（2018版）的危险化学品见表3-3。

# 2、首批重点监管的危险化学品

工程中列入《首批重点监管的危险化学品名录》的危险化学品有14种：原油、石脑油、汽油、液化气、氢气、丙烯、苯、甲醇、MTBE、硫化氢、氨、甲烷、二氧化硫、一氧化碳。

# 3、第二批重点监管危险化学品名

工程不涉及《第二批重点监管的危险化学品名录》（安监总管三〔2013〕12号）中的危险化学品。

# 4、列入《剧毒物品名录》的危险化学品

工程涉及的二甲基二硫被列入《剧毒化学品名录》（2018年版）。

炼油项目主要原辅材料、产品、中间产品主要有原油、汽油、氢气、苯、硫化氢、氨等20余种，其火灾爆炸危险特性见表3-4。

表3-3 列入《危险化学品名录》（20182版）的危险化学品

| 序号 | 危险物料名称 | 主（次）危险性类别 | 危险货物编号 | UN号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原油 | 第3.2类中闪点易燃液体 | 32003 | 1267 |
| 2 | 石脑油 | 第3.2类中闪点易燃液体 | 32004 | 1256，2553 |
| 3 | 汽油 | 第3.1类低闪点易燃液体 | 31001 | 1203 |
| 4 | 液化气 | 第2.1类易燃气体 | 21053 | 1075 |
| 5 | 氢气 | 第2.1类易燃气体 | 21001 | 1049 |
| 6 | 丙烯 | 第2.1类易燃气体 | 21018 | 1077 |
| 7 | 苯 | 第3.2类中闪点易燃液体 | 32050 | 1114 |
| 8 | 甲醇 | 第3.2类中闪点易燃液体 | 32058 | 1230 |
| 9 | MTBE | 第3.2类中闪点液体 | 32084 | 2398 |
| 10 | 二甲基二硫 | 第3.2类中闪点易燃液体 | 32114 | 2381 |
| 11 | 硫磺 | 第4.1类易燃固体 | 41501 | 1350，2448 |
| 12 | 硫化氢 | 第2.1类易燃气体 | 21006 | 1053 |
| 13 | 氨 | 第2.3类有毒气体 | 23003 | 1005 |
| 14 | 甲烷（压缩的） | 第2.1类易燃气体 | 21007 | 1971 |
| 15 | 二氧化硫 | 第2.3类有毒气体 | 23012 | 1079 |
| 16 | 全氯乙烯 | 第6.1类毒害品 | 61580 | 1897 |
| 17 | 二氧化碳 | 第2.2类不燃气体 | 22019 | 1013 |
| 18 | 一氧化碳 | 第2.1类易燃气体 | 21005 | 1016 |
| 19 | 硫酸 | 第8.1类酸性腐蚀品 | 81007 | 1830 |
| 20 | 盐酸 | 第8.1类酸性腐蚀品 | 81013 | 1789 |
| 21 | 氢氧化钠 | 第8.2类碱性腐蚀品 | 82001 | 1823 |
| 22 | 氮气（压缩的） | 第2.2类不燃气体 | 22005 | 1066 |
| 23 | 空气（压缩的） | 第2.2类不燃气体 | 22003 | 1002 |
| 24 | 六氟化硫 | 第2.2类不燃气体 | 22021 | 1080 |
| 25 | 戊烷 | 第3.1类低闪点易燃液体 | 31002 | 1265 |
| 26 | 三乙基铝 | 第4.2类自燃物品 | 42002 | 3051 |
| 27 | 丙烷 | 第2.1类易燃气体 | 21011 | 1978 |
| 28 | 煤油 | 第3.3类高闪点易燃液体 | 33501 | 1223 |

表3-4  危险化学品性质表

| 序号 | 名称 | 危险化学品编号/化学品名录CAS | 物化性质 | 危险性 |  |  |  | 毒性及危害性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 闪点/自燃温度℃ | 爆炸极限% （vol） | 危险特性 | 火灾危险分类 | 毒性及危害特征 | 毒物危害分级 |
| 1 | 混合原油 | 32003/1267 | 液体，石油馏分，比重（20℃）为0.85451，总硫含量0.1047wt% | -6.67～32.2/350 | 1.1～8.7 | 易燃液体 | 甲B | 可麻醉人体神经系统和引起肠功能紊乱，长期接触高浓度油气，可产生头昏、头疼、睡眠障碍等 | Ⅳ |
| 2 | 石脑油 | 32004/ 8006-61-9 | 液体，石油馏分。沸点20-160。 | <-20.0/510～530 | 1.2～6.0 | 易燃液体 | 甲B | LD50: 16000mg/kg； 可麻醉人体神经系统和引起肠功能紊乱，长期接触高浓度油气，可产生头昏、头疼、睡眠障碍等 | Ⅳ |
| 3 | 汽油 | 32001/ 8006-61-9 | 无色透明，相对密度0.86，沸点183.7℃。凝固点-42.85℃。不溶于水，溶于乙醇、苯等多数有机溶剂。 | <-434/15～530 | 1.1～5.9 | 易燃液体 | 甲B | 不仅有麻醉作用，而且影响脂肪代谢，导致中枢神经功能紊乱，甚至呼吸麻痹 | Ⅳ |
| 4 | 柴油 | /68334-30-5 | 轻质石油产品，复杂烃类(碳原子数约10～22)混合物。易燃易挥发，不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。沸点为282℃ ～338℃，熔点-18℃。 | 38/257 | 0.6～7.5 | —— | 乙B | 皮肤吸收为主、呼吸道吸入；柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎。皮肤接触柴油可致接触性皮炎。多见于两手、腕部与前臂。 | Ⅳ |
| 5 | 煤油 | 33501/8008-20-6 | 稻草色液体，由不同馏分的烃类化合物组成；凝固点: -47℃露天燃烧温度: 260-315 ℃ | 43~72/210 | 0.7~5.0 | 易燃液体 | 乙B | LD50 3600mg/kg(大鼠经口)；用作喷气式飞机燃料 | — |
| 6 | 氢气 | 32001/ 1333-74-0 | 无色无味气体，熔点-259℃、沸点-253℃，不溶于水，不溶于乙醇、乙醚，化学性质稳定， | /400 | 4.1～72 | 易燃气体 | 甲 | 通过呼吸道吸入，在生理学上是惰性气体，仅在高浓度时，引起窒息；在很高的分压下，氢气可呈现出麻醉作用 | Ⅳ |
| 7 | 甲醇 | 32058/ 67-56-1 | 无色澄清液体，有刺激性气味，燃烧热（kJ/mol）727.0；其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。 | 11/385 | 5.5~44.0 | 易燃液体 | 甲B | 对呼吸道及胃肠道粘膜有刺激作用，对血管神经有毒作用，引起血管痉挛，形成瘀血或出血；对视神经和视网膜有特殊的选择作用，使视网膜因缺乏营养血坏死 | Ⅲ |
| 8 | 液氨 | 23003 /7664-41-7 | 无色液体，有强烈刺激性气味，氨易溶于水，溶于水后形成铵根离子NH4+、氢氧根离子OH-，呈碱性的碱性溶液，具有腐蚀性且容易挥发 | /651.1 | 16～25 | 有毒气体 | 乙 | LD50 350mg/kg(大鼠经口)；LC50 1390mg/m，4小时；氨进入人体后会阻碍三羧酸循环，降低细胞色素氧化酶的作用。致使脑氨增加，可产生神经毒作用。高浓度氨可引起组织溶解坏死作用 | Ⅲ |
| 9 | 四氯乙烯 | 61580 /127-18-4 | 有机化合物，有氯仿样气味，不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。燃烧热(kJ/mol)：679.3 | / | / | 毒害品 | / | LD50：（大鼠，经口）13g/kg；（小鼠，经口）8.4g/kg；一般不会燃烧，但长时间暴露在明火及高温下仍能燃烧。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。 | Ⅳ |
| 10 | 液碱（30%） | 82001/- | 白色不透明固体，易潮解；其分子量为40.01，熔点318.4℃、沸点1390℃，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮，化学性质稳定 | / | / | 腐蚀品 | / | 刺激咽喉和呼吸道、有强刺激性和腐蚀性 | Ⅳ |
| 11 | 环丁砜溶剂 | /126-33-0 | 无色透明液体，相对密度1.2614，沸点287.3℃，凝固点27.4-27.8℃，可与水混溶，也溶于丙酮、甲苯、甲醇硫等，加热至220℃时部分分解。 | 166 | / | 可燃液体 | 丙 | 对人体皮肤及粘膜有一定的腐蚀作用，受热分解出的二氧化硫，对人体有害；该品可燃，具腐蚀性，可致人体灼伤。 | Ⅳ |
| 12 | 乙醇胺（MDEA） | 82504/- | 无色液体，有氨的气味。相对密度1.02。熔点10.5℃，沸点170.5℃。与水混溶，可混溶乙醇、四氯化碳等。 | 93 | / | 可燃液体 | 丙A | LD50: 1000mg/kg（兔经皮），LC50:2120mg/m34小时（大鼠吸入）。 对人的眼睛、皮肤粘、粘膜和呼吸道等有刺激作用 | Ⅲ |
| 13 | 苯 | 32050 /71-43-2 | 无色透明液体，有强烈芳香味。相对密度0.88。熔点5.5℃，沸点80.1℃。 | -11/560 | 1.3-7.1 | 易燃液体 | 甲B | LD50: 3306mg/kg（大鼠经口）、48mg/kg（小鼠经皮）、LC50:10000ppm7小时（大鼠吸入），高浓度能引起人体急性中毒，严重的可因中枢神经麻痹而死亡；低浓度可导致慢性中毒，影响人的造血系统。 | Ⅰ |
| 14 | 液化气 | 21053 /68476-85-7 | 常温、常压下为无色气体，主要组分为C3与C4混合烃类，在常温下加压（1.0MPa）下易变成液态。相对密度（空气1）1.8-2.0。 | -70/426 | 3.0-13.0 | 易燃气体 | 甲A | 有硫醇和硫醚类混合物，产生特殊的毒性作用 | Ⅳ |
| 15 | 丙烷 | 21011/- | 无色气体，纯品无臭，相对密度：0.5853(－45/4℃)，熔点(℃)： -187.6(85.5 K)，沸点(℃)： -42.09(231.1 K) | -104 | 2.1-9.5 | 易燃气体 | 甲 | 有单纯性窒息及麻醉作用。人短暂接触 1%丙烷，不引起症状；10%以下的浓度，只引起轻度头晕；接触高浓度时可出现麻醉状态、意识丧失；极高浓度时可致窒息。 | Ⅳ |
| 16 | 丙烯 | 21018 /115-07-1 | 为无色有烃类气味气体，溶于水和乙醇。熔点：-191.2℃；沸点：-47.7℃；临界温度：91.9℃，临界压力：4.62MPa；燃烧热：2049kJ/mol。 | -108/455 | 1.0-15.0 | 易燃气体 | 甲 | 属低毒性，通过吸入危害健康。对人的麻醉力比乙烯强。急性中毒：人吸入丙稀可引起意识丧失，慢性影响：长期接触丙稀，可引起头昏、乏力、全身不适、思维不集中。个别人有胃肠道功能紊乱 | Ⅳ |
| 17 | 混合C4 | —— | 含四个碳原子的烃类混合物，其主要组分为丁二烯、正丁烯、异丁烯；无色可燃性气体。熔点−138.432 °C，沸点−0.522 °C，液态密度600 g/l (0 °C, 1 atm)，。不溶于水，易溶于乙醇、乙醚、氯仿和其他烃。 | -82.8/460 | 19%~84% | 易燃气体 | 甲 | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 | Ⅳ |
| 18 | 天然气（干气、燃料气） | 21007/ 74-82-8 | 气体，主要组份为C1、C2及H2等。 | -188/650-750 | 1.5-4.5 | 易燃气体 | 甲 | 对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。 | Ⅳ |
| 19 | MTBE(甲基叔丁基醚) | 32084/ 1634-04-4 | 无色液体，有醚味。相对密度（水=1）0.76，相对密度（空气）3.1，饱和蒸气压（kPa）31.9（20℃），熔点（℃）-109（凝），沸点（℃）53-56。 | -10 | 1.6-15.1 | 易燃液体 | 甲B | 本品蒸气或雾对眼睛、黏膜和上呼吸道有刺激作用，可引起化学性肺炎。对皮肤有刺激性。 | Ⅲ |
| 20 | 硫化氢 | 21006/7783-06-4 | 属高毒性无色可燃气体，具有典型的臭鸡蛋气味 | /250 | 4.3～45.5 | 可燃气体 | 甲 | LC50 618mg/m3(大鼠吸入)；一种强烈的神经毒物，对粘膜有强烈的刺激作用，特点是低浓度时对呼吸道及眼的局部刺激作用明显，浓度越高，全身性作用越明显，高浓度时可直接抑制呼吸中枢，导致呼吸停止、迅速窒息而死亡。 | 恶臭Ⅱ |
| 21 | 硫磺 | 41501/- | 为淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味。熔点为112℃，沸点为444.6℃，相对密度(水=1)为2.0。硫磺不溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二硫化碳。 | /250 | ~35 | 易燃固体 | 乙 | 硫磺属于低毒类毒物，因其能在肠道内部分转化为硫化氢而被吸收，故大量口服可致硫化氢中毒。 | —— |
| 22 | 渣油 | —— | 色黑粘稠，常温下呈半固体状。 | 140～240 | 1.2～6.0 | 易燃固体 | 丙B | 对皮肤有一定的损害，可致接触性皮炎，毛囊性损害等。接触后，尚可有咳嗽、胸闷、头痛、 乏力、食欲不振等全身症状和眼、鼻、咽部的刺激症状 | —— |
| 23 | 蜡油 | —— | 蜡油主要包含常压蜡油、焦化蜡油。常压蜡油指从常压产出可以作为焦化、催化装置的原料。焦化蜡油指从焦化装置产出用作燃料（船舶）的塔底油。 | ＞150/250～300 | —— | 易燃固体 | 丙B | —— | Ⅳ |
| 24 | 抽余油 | —— | 富含芳烃的催化重整产物（重整汽油）经萃取（抽提）芳烃（见芳烃抽提）后剩余的馏分油，其主要成分为C6～C8的烷烃及一定量的环烷烃，是良好的石油化工原料，可用于烃类裂解制乙烯。 | -25.5/244 | 1.2～6.9 | 易燃液体 | 甲B | 中毒症状主要表现为中枢神第系统抑制。慢性影响为头痛、乏力、失眠、多梦及眼和呼吸道 粘膜充血 | Ⅳ |
| 25 | 二甲基二硫 | /624-92-0 | 淡黄色透明液体。 熔点-85℃，沸点109.7℃，比重：1.065(20℃)，折射率 1.5250 能溶解于醇、醚，不溶于水。 淡黄色透明液体。有恶臭。 | 24/330 | 2.2～19.7 | 易燃液体 | 甲B | 大鼠吸入0.96g/m3，6h/天×13 天，出现嗜睡，呼吸困难，体重增长迟缓，尸检见器官充血； 0.38g/m3，6h/天×13 天，未见中毒反应。目前，未见职业性中毒的报道。 | Ⅳ |
| 26 | 一氧化碳 | 21005/630-08-0 | 标准状况下一氧化碳（carbon monoxide, CO）纯品为无色、无臭、无刺激性的气体。相对分子质量为28.01，密度1.250g/l，冰点为-207℃，沸点-190℃。在水中的溶解度甚低，极难溶于水。 | /610 | 12.5～74.0 | 易燃气体 | 乙 | 急性毒性：LC50：小鼠2300～5700mg/m³，豚鼠1000～3300mg/m³，兔4600～17200mg/m³，猫4600～45800mg/m³，狗34400～45800mg/m³。 亚急性和慢性毒性：大鼠吸入0.047～0.053mg/L，4～8h/d，30d，出现生长缓慢，血红蛋白及红细胞数增高，肝脏的琥珀酸脱氢酶及细胞色素氧化酶的活性受到破坏。猴吸入0.11mg/L，经3～6个月引起心肌损伤。 | Ⅱ |
| 27 | 戊烷 | 31002/ 1265 | 极易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应，甚至引起燃烧。液体比水轻，不溶于水，可随水漂流扩散到远处，遇明火即引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 | -40/260 | 1.7~9.8 | 易燃气体 | 甲B | 急性毒性：LD50446mg/kg（小鼠经口） 刺激性：人经眼：140ppm(8小时），轻度刺激。 亚急性和慢性毒性：动物吸入25.2，116，332，800mg/m3，117天，未见中毒反应。 | Ⅱ |
| 28 | 油浆 | —— | 又称为重油，主要是减压渣油、或裂化残油或二者的混合物，或调入适量裂化轻油制成的重质石油燃料油，供各种工业炉或锅炉作为燃料。 | ＞150/230～240 | —— | 易燃固体 | 丙B | —— | Ⅳ |
| 29 | 聚丙烯粉尘 | —— | 聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0. 90--"0. 91g/cm3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0. 01%，分子量约8万一15万。 | /420 | 爆炸下限20g/ m3 | 易燃固体 | 丙 | —— | Ⅳ |
| 30 | 三乙基铝 （聚丙烯装置） | 42022/ 3051 | 无色透明液体，具有强烈的霉烂气味；溶于苯、二甲苯、汽油； | <-52 | / | 易燃液体 | 甲B | 具有强烈刺激和腐蚀作用，主要损害呼吸道和眼结膜，高浓度吸入可引起肺水肿。吸入其烟雾可致烟雾热。皮肤接触可致灼伤，引起充血、水肿和起水疱，疼痛剧烈。 | Ⅳ |
| 31 | 氮气（压缩的） | 22005/ 1066 | 氮气在常况下是一种无色无味的气体，且通常无毒。氮气占空气总量的78.12%（体积分数），在标准情况下的气体密度是1.25g/L，氮气难溶于水，在常温常压下，1体积水中大约只溶解0.02体积的氮气。 | / | / | 第2.2类不燃气体 | / | 空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。 | / |
| 32 | 空气（压缩的） | 22003/1002 | 无颜色，无气味的气体。它是一种混合物。 | / | / | 第2.2类不燃气体 | / | / | / |
| 33 | 硫酸30% | 81007/ 7664-93-9 | 无色油状液体，10.36℃时结晶，密度比水大 | / | / | 第8.1类酸性腐蚀品 | / | 对眼睛、皮肤、呼吸道有强腐蚀性 | / |
| 34 | 盐酸30% | 81013/1789 | 无色液体，有腐蚀性，为氯化氢的水溶液，具有刺激性气味。 | / | / | 第8.1类酸性腐蚀品 | / | LD50900mg/kg（兔经口）；LC503124ppm，1小时(大鼠吸入)。接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒：出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻出血、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。 | Ⅲ |

呼和浩特石化公司危险化学品清单

| 序号 | 属地单位 | 类别序号 | 危险化学品名称 | 组成 | CAS号 | 危险性类别 | 分类（采购、中间产品、生产成品） | 存储数量/质量 | 存储地点 | 存储区域 | 包装类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油品车间 |  | 苯 | 纯苯 | 71-43-2 | 易燃液体,类别2皮肤腐蚀/刺激,类别2严重眼损伤/眼刺激,类别2 | 生产成品 | 4具×500m³/1680t | 606、607、610、611罐 | 汽油组分一罐区 | 储罐 |
| 2 | 油品车间 |  | 甲醇 | 甲基和羟基 | 67-56-1 | 易燃液体 类别2； 急性毒性-经口 类别3； 急性毒性-经皮 类别3； 急性毒性-吸入 类别3； 特异性靶器官毒性-一次接触 类别1。 | 采购 | 2具×500m³/1236t | 110、111罐 | 重整柴油加氢原料罐区 | 储罐 |
| 3 | 油品车间 |  | 液化石油气 | C3+C4 烃类组分（丙烯、异丁烷、丙烷、正丁烷及丁烯类） | 74-98-6/106-98-9/72-28-5/115-07-1 | 易燃气体 类别1； 加压气体 液化气体； 急性毒性-经口 类别5； 急性毒性-经皮 类别5； 急性毒性-吸入 类别5 生殖细胞致突变性 类别1B | 中间产品 | 6具×3000m³/5700t；2具×2000m³/1900t；2具×1000m³/980t | 201、202、203、204、205、206、207、208、209、210罐 | 液化气罐区 | 储罐 |
| 4 | 油品车间 |  | 丙烯 | 丙烯 | 115-07-1 | 易燃气体 类别1； 加压气体 液化气体 | 中间产品 | 4具×2000m³/3542t | 213、214、215、216罐 | 丙烷丙烯罐区 | 储罐 |
| 5 | 油品车间 |  | 丙烷 | 丙烷 其他烃类 | 74-98-6 | 易燃气体 类别1； 加压气体-液化气体 | 生产成品 | 2具×2000m³/1724t | 211、212罐 | 丙烷丙烯罐区 | 储罐 |
| 6 | 油品车间 |  | 干气 | H2 C1—C3 N2 其他 | 133-74-07727-37-9 | 易燃气体 类别1； 加压气体 压缩气体 | 中间产品 | 6具×3000m³/5700t；2具×2000m³/1900t；2具×1000m³/980t | 201、202、203、204、205、206、207、208、209、210罐 | 液化气罐区 | 储罐 |
| 7 | 油品车间 |  | 瓦斯 | 甲烷 | 74-82-8 | "易燃气体,类别1 加压气体" | 中间产品 | 1具×20000m³/17000t | 气柜 | 可燃气回收设施 | 储罐 |
| 8 | 油品车间 |  | 甲基叔丁基醚 | 甲基叔丁基醚 | 1634-04-4 | 易燃液体 类别2； 急性毒性—经口 类别5 急性毒性—经皮 类别5 皮肤腐蚀/刺激 类别2 | 中间产品 | 5×500m³具/650t | 608、609罐 | 汽油组分一罐区 | 储罐 |
| 9 | 油品车间 |  | 汽油 | C4～C12的烃类 | 86290-81-5 | "易燃液体,类别2* 生殖细胞致突变性,类别1B 致癌性,类别2 | 原料、中间产品、生产成品 | 3000m³×2/4080t;2000m³×5/6800t；5000m³×6/21420t； | 601、602、603、604、605、612、614、613、505、506、507、511、512罐 | 汽油组分一罐区、汽油组分二罐区、汽油组分三罐区 | 储罐 |
| 10 | 油品车间 |  | 石脑油 | C4-C12烃类混合物 | 8030-30-6 | 易燃液体 类别2； 生殖细胞致突变性 类别1B； 吸入危害 类别1； 危害水生环境-急性危害,类别2； 危害水生环境-长期危害,类别2。 | 中间产品 | 3000m³×2/2451t；5000m³×4/12257t | 503、504、615、508、508、510罐 | 重整柴油加氢原料罐区、汽油组分二罐区、汽油组分三罐区 | 储罐 |
| 11 | 油品车间 |  | 燃料油 | 燃料油 |  | 易燃液体 类别3 | 原料、中间产品、生产成品 | 10000m³×2/17000t | 305、306罐 | 重油罐区 | 储罐 |
| 12 | 油品车间 |  | 92号汽油 | C4~C11石油烃类混合物 | 8006-61-9 | 易燃液体 类别2； 生殖细胞致突变性 类别1B； 致癌性 类别2B； 吸入危害 类别1； 危害水生环境-急性危害 类别2； 危害水生环境-长期危害 类别2。 危害水生环境-急性危害 类别2； 危害水生环境-长期危害 类别2。 | 生产成品 | 10000m³×5/31280t、9000m³×1/5645t | 803、804、805、806、807、808、809罐 | 成品汽油罐区 | 储罐 |
| 13 | 油品车间 |  | 95号汽油 | C4~C11石油烃类混合物 | 8006-61-9 | 易燃液体 类别2； 生殖细胞致突变性 类别1B； 致癌性 类别2B； 吸入危害 类别1； 危害水生环境-急性危害 类别2； 危害水生环境-长期危害 类别2。 | 生产成品 | 9000m³×3/17171t | 810、811、812罐 | 成品汽油罐区 | 储罐 |
| 14 | 油品车间 |  | 航空煤油 | 煤油 | 8008-20-6 | 易燃液体 类别3 吸入危害 类别1 急性毒性—吸入 类别5 急性毒性—经皮 类别5 危害水生环境-急性危害 类别2 危害水生环境-长期危害 类别2 | 原料、中间产品、生产成品 | 1000m³×1/665t；3000m³×3/6100t；10000m³×2/13362t | 403、404、701、702、801、802罐 | 重整加氢罐区、柴油组分罐区、成品汽油罐区 | 储罐 |
| 15 | 油品车间 |  | 柴油 | 柴油 | 68334-30-5 | 易燃液体 类别4 吸入危害 类别1 皮肤腐蚀/刺激 类别2 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 2B | 原料、中间产品、生产成品 | 20000m³×8/112880t | 401、402、405、406、407、701、702、703、704、705、706、901、902、903、904、905、906、907、908罐 | 重整加氢罐区、直馏柴油罐区、柴油组分罐区、成品柴油罐区 | 储罐 |
| 16 | 油品车间 |  | 原油 | 原油 | 8002-5-9 | 易燃液体 类别2 | 原料 | 30000m³×2/43700t;100000m³×4/28713t | 101、102、103、104、106、106罐 | 三万立原油罐区、十万立原油罐区 | 储罐 |
| 17 | 油品车间 |  | 柴油降凝剂 | 降凝剂 |  |  | 采购、中间产品 | 73m³/50t | 降凝剂罐 | 中间罐区柴油加剂设施 | 储罐 |
| 18 | 第一联合车间 |  | 氨 | NH3 | 7664-41-7 | 第2.3类易燃气体 | 中间产品 | 1.12吨 | 脱硫脱硝氨罐 |  |  |
| 19 | 第一联合车间 |  | 原油 |  | 8002-05-9 | 易燃液体 | 采购 | 529.08吨 | 常压装置 |  |  |
| 20 | 第一联合车间 |  | 石脑油 |  | 8030-30-6 | 易燃液体 | 中间产品 | 95.16吨 | 常压装置 |  |  |
| 21 | 第一联合车间 |  | 煤油 |  | 8008-20-6 | 易燃液体 | 中间产品 | 52.44吨 | 常压装置 |  |  |
| 22 | 第一联合车间 |  | 氢气和甲烷混合物［压缩的］ | 氢气、甲烷混合物 |  | 极端易燃气体 | 中间产品 | 14.28吨 | 常压装置、催化裂化装置 |  |  |
| 23 | 第一联合车间 |  | 液化气 | C3+C4 烃类组分（丙烯、异丁烷、丙烷、正丁烷及丁烯类） | 74-98-6/106-98-9/72-28-5/115-07-1 | 易燃气体 类别1 | 中间产品 | 333吨、63.4吨 | 气分装置、MTBE装置 |  |  |
| 24 | 第一联合车间 |  | 汽油 |  | 86290-81-5 | 易燃液体 类别2 | 中间产品 | 942吨 | 常压装置、催化裂化装置 |  |  |
| 25 | 第一联合车间 |  | 丙烯 | 丙烯 | 115-07-1 | 易燃气体 类别1 | 中间产品 | 188吨 | 气分装置 |  |  |
| 26 | 第一联合车间 |  | 丙烷 | 丙烷（＞70%） 其他烃类（<30%） | 74-98-6 | 易燃气体 类别1 | 中间产品 | 133吨 | 气分装置 |  |  |
| 27 | 第一联合车间 |  | 甲醇 | 甲醇 | 67-56-1 | 易燃液体 类别2 | 采购 | 63.4吨 | MTBE装置 |  |  |
| 28 | 第一联合车间 |  | 甲基叔丁基醚 | 甲基叔丁基醚 | 1634-04-4 | 易燃液体 类别2 | 生产成品 | 45.1吨 | MTBE装置 |  |  |
| 29 | 第一联合车间 |  | 氮气 |  | 7727-37-9 | 加压气体 |  | 间歇使用 | 常压装置、催化裂化装置、气分装置、MTBE装置 |  |  |
| 30 | 第一联合车间 |  | 油浆阻垢剂 | 丁二酰亚胺衍生物 重芳烃 |  | 易燃液体 类别3 | 采购 | 间歇使用 | 催化裂化装置 |  |  |
| 31 | 第一联合车间 |  | 钝化剂 | 三氧化二锑（有效成分） | 1309-64-4 |  | 采购 | 间歇使用 | 催化裂化装置 |  |  |
| 32 | 第一联合车间 |  | 中和缓蚀剂 |  |  | 碱性腐蚀性液体 | 采购 | 间歇使用 | 常压装置 |  |  |
| 33 | 第一联合车间 |  | 硫化氢 |  | 7783-06-4 | 易燃气体 类别1 急性吸入毒性 类别2 | 附属物 |  | 常压装置、催化裂化装置 |  |  |
| 34 | 动力车间 | 166 | 次氯酸钠溶液[含有效氯 ＞5%] | NaClO | 7681-52-9 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 危害水生环境-急性危害,类别1 危害水生环境-长期危害,类别1 | 采购 | 除盐水站：2吨 污水处理场：2吨 | 除盐水站 污水处理场 | 除盐水站和污水处理场加药间 |  |
| 35 | 动力车间 | 172 | 氮[压缩的或液化的] | N | 7727-37-9 | 加压气体 | 生产产品 | 120m3 | 空分空压站 | 空分空压厂房外 |  |
| 36 | 动力车间 | 1302 | 硫酸 | H2SO4 | 7664-93-9 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 | 采购 | 8吨 | 循环水场 | 循环水场加药间（室外罐体储存） |  |
| 37 | 动力车间 | 1535 | 氯酸钠 | NaClO3 | 7775-9-9 | 氧化性固体,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别2 | 采购 | 1吨 | 新鲜水预处理站 | 新鲜水预处理站二氧化氯间 |  |
| 38 | 动力车间 | 1669 | 氢氧化钠 | NaOH | 1310-73-2 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 | 采购 | 除盐水站：20吨 污水处理场：10吨 | 除盐水站 污水处理场 | 除盐水站酸碱间和污水处理场加药间 |  |
| 39 | 动力车间 | 2455 | 亚硫酸氢钠 | NaHSO3 | 7631-90-5 | 皮肤腐蚀/刺激,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2 | 采购 | 除盐水站：2吨 污水处理场：2吨 | 除盐水站 污水处理场 | 除盐水站和污水处理场加药间 |  |
| 40 | 动力车间 | 2507 | 盐酸 | HCl | 7647-01-0 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3 （呼吸道刺激） 危害水生环境-急性危害,类别2 | 采购 | 除盐水站：20吨 污水处理场：0.5吨 | 除盐水站 污水处理场 | 除盐水站酸碱间和污水处理场加药间 |  |
| 41 | 第二联合车间 | 2548 | 液化石油气 | 甲烷、乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、丁烷、丁烯 | 68476-85-7 | 第3.2易燃液体 | 中间产品 | 0.23t | C4/C5分离塔回流罐V209 | 重整分馏区 |  |
| 42 | 第二联合车间 | 139 | 丙烷 | 丙烷 | 74-98-6 | 第2.1类易燃气体 | 中间产品 | 1t | 丙烷压缩机 | 重整分馏区 |  |
| 43 | 第二联合车间 | 49 | 氢气 | H2 | 133-74-0 | 第2.1类易燃气体 | 中间产品 | 4.2吨 | 反应区 | 重整装置、柴油加氢精制装置、柴油加氢改质装置、催化汽油加氢脱硫装置 |  |
| 44 | 第二联合车间 | 1630 | 汽油 | C4-C11烷烃、环烷烃、芳烃 | 86290-81-5 | 第3.2易燃液体 | 中间产品 | 820t | 反应区、分馏区 | 重整装置、催化汽油加氢脱硫装置、轻汽油醚化装置 |  |
| 45 | 第二联合车间 | 1674 | 柴油 | 柴油 |  | 第3.2易燃液体 | 中间产品 | 34t | 反应区、分馏区 | 柴油加氢精制装置、柴油加氢改质装置 |  |
| 46 | 第二联合车间 | 1964 | 石脑油 | 石脑油 | 8030-30-6 | 第3.2易燃液体 | 中间产品 | 168t | 反应区、分馏区 | 重整装置、柴油加氢精制装置分馏区、柴油加氢改质装置 |  |
| 47 | 第二联合车间 | 1571 | 煤油 | 煤油 | 8008-20-6 | 第3.2易燃液体 | 中间产品 | 81t | 反应区、分馏区 | 煤油加氢精制 |  |
| 48 | 第二联合车间 | 49 | 苯 | C6H6 | 71-43-2 | 第3.2易燃液体 | 产品 | 40吨 | 苯抽提产品罐 | 苯抽提罐区 |  |
| 49 | 第二联合车间 | 1022 | 甲醇 | 甲醇 | 67-56-1 | 第3.2易燃液体 | 采购 | 74吨 | 反应区、分馏区 | 轻汽油醚化装置 |  |
| 50 | 第二联合车间 | 1561 | 四氯乙烯 | 四氯乙烯 | 1975-1-4 | 第3.2易燃液体 | 采购 | 1.5t | 再生注氯罐、反应注氯罐 | 重整反再区泵房内 |  |
| 51 | 第二联合车间 | 1289 | 硫化氢 | 硫化氢 | 7783-6-4 | 第2.1类易燃气体 | 中间产品 | 0.05 | 反应区、分馏区 | 重整装置、柴油加氢精制装置、柴油加氢改质装置、催化汽油加氢脱硫装置 |  |
| 52 | 第二联合车间 | 492 | 硫化剂 | 二甲基二硫 | 624-92-0 | 第3.2易燃液体 | 采购 | 10t | 反应区 | 重整装置、柴油加氢精制装置、柴油加氢改质装置、催化汽油加氢脱硫装置 |  |
| 53 | 第三联合车间 | 2.3 | 氨 | 氨 | 7664-41-7 | 有毒气体 | 生产成品 | 20吨 | 硫磺回收装置 | 氨精制单元 |  |
| 54 | 第三联合车间 | 2.1 | 一氧化碳 | 一氧化碳 | 630-08-0 | 易燃气体(2.1类) | 采购 | 20个 | 聚丙烯装置 | 聚合区 |  |
| 55 | 第三联合车间 | 2.1 | 氢气 | 氢气 | 1333-74-0 | 易燃气体(2.1类) | 中间产品 | 0.01吨 | 聚丙烯装置 | 聚合区 |  |
| 56 | 第三联合车间 | 2.1 | 丙烯 | 丙烯 | 115-07-1 | 易燃气体(2.1类) | 中间产品 | 60吨 | 聚丙烯装置 | 聚合区 |  |
| 57 | 第三联合车间 | 4.2 | 三乙基铝 | 三乙基铝 | 97-93-8 | 自燃物品(4.2类) | 采购 | 2.4吨 | 聚丙烯装置 | 聚合区 |  |
| 58 | 第三联合车间 | 8.3 | 丙烯聚合高效催化剂 | 四氯化钛 | 7550-45-0 | 腐蚀品（8.3类） | 采购 | 80KG | 聚丙烯装置 | 聚合区 |  |
| 59 | 第三联合车间 | 8.2 | 氢氧化钠 | 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 碱性腐蚀品(8.2类) | 采购 | 0 | 硫磺回收装置 | 硫磺回收装置 |  |
| 60 | 第三联合车间 | 8.3 | 夹套水缓蚀剂 | 亚硝酸钠 | 7632-00-0 | 碱性腐蚀性液体(8.3类) | 采购 | 1吨 | 聚丙烯装置 | 聚合区 |  |
| 61 | 第三联合车间 | 4.1 | 硫磺 | 硫磺 | 7704-34-9 | 易燃固体(4.1类) | 生产成品 | 90吨 | 硫磺回收装置 | 硫磺回收装置 |  |
| 62 | 质量环保检测部 | 1 | 异丙醇 | C3H8O | 67-63-0 | "易燃液体,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应）" | 试剂 | 26瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 63 | 质量环保检测部 | 2 | 无水乙醇 | C2H6O | 64-17-5 | 易燃液体,类别2 | 试剂 | 7瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 64 | 质量环保检测部 | 3 | 正丁醇 | CH3(CH2)3OH | 71-36-3 | "易燃液体,类别3 皮肤腐蚀/刺激,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激、麻醉效应）" | 试剂 | 4瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 65 | 质量环保检测部 | 4 | 甲醇 | CH3OH | 67-56-1 | "易燃液体,类别2 急性毒性-经口,类别3* 急性毒性-经皮,类别3* 急性毒性-吸入,类别3* 特异性靶器官毒性-一次接触,类别1" | 试剂 | 12瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 66 | 质量环保检测部 | 5 | 无水乙醚 | C2H5OH5C2 | 60-29-7 | "易燃液体,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应）" | 试剂 | 1瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 67 | 质量环保检测部 | 6 | 石油醚 | C5H12 | 8032-32-4 | "易燃液体,类别2* 生殖细胞致突变性,类别1B 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别2" | 试剂 | 4瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 68 | 质量环保检测部 | 7 | 甲基叔丁基醚 | C5H12O | 1634-04-4 | "易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别2" | 试剂 | 5瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 69 | 质量环保检测部 | 8 | 二异丙胺 | C6H15N | 108-18-9 | "易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激）" | 试剂 | 1瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 70 | 质量环保检测部 | 9 | 酒石酸锑钾 | C8H4K2O12Sb2.3(H2O) | 28300-74-5 | "急性毒性-经口,类别3 生殖细胞致突变性,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别1 特异性靶器官毒性-反复接触,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别2" | 试剂 | 1瓶*500g | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 71 | 质量环保检测部 | 10 | 硫酸镉 | CdSO4 | 10124-36-4 | "急性毒性-经口,类别3* 急性毒性-吸入,类别2* 生殖细胞致突变性,类别1B 致癌性,类别1A 生殖毒性,类别1B 特异性靶器官毒性-反复接触,类别1 危害水生环境-急性危害,类别1 危害水生环境-长期危害,类别1" | 试剂 | 3瓶*500g | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 72 | 质量环保检测部 | 11 | 亚硫酸氢钠 | HNaO3S | 7631-90-5 | "皮肤腐蚀/刺激,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2" | 试剂 | 2瓶*500g | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 73 | 质量环保检测部 | 12 | 硫酸 | H2SO4 | 7664-93-9 | "皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1" | 试剂 | 7瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 74 | 质量环保检测部 | 13 | 盐酸 | HCl | 7647-01-0 | "皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） 危害水生环境-急性危害,类别2" | 试剂 | 9瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 75 | 质量环保检测部 | 14 | 硝酸 | HNO3 | 7697-37-2 | "氧化性液体,类别3 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1" | 试剂 | 5瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 76 | 质量环保检测部 | 15 | 磷酸 | H3PO4 | 7664-38-2 | "皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1" | 试剂 | 3瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 77 | 质量环保检测部 | 16 | 氢氟酸 | HF | 7664-39-3 | "急性毒性-经口,类别2* 急性毒性-经皮,类别1 急性毒性-吸入,类别2* 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1" | 试剂 | 1瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 78 | 质量环保检测部 | 17 | 甲酸 | CH2O2 | 64-18-6 | "皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1" | 试剂 | 2瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 79 | 质量环保检测部 | 18 | 高氯酸 | HClO4 | 7601-90-3 | "氧化性液体,类别1 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1" | 试剂 | 3瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 80 | 质量环保检测部 | 19 | 丙酮 | CH3COCH3 | 67-64-1 | "易燃液体,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应）" | 试剂 | 12瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 81 | 质量环保检测部 | 20 | 甲苯 | C7H8 | 108-88-3 | "易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别2 生殖毒性,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） 特异性靶器官毒性-反复接触,类别2* 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别3" | 试剂 | 5瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 82 | 质量环保检测部 | 21 | 四氯化碳 | CCl4 | 56-23-5 | "急性毒性-经口,类别3* 急性毒性-经皮,类别3* 急性毒性-吸入,类别3* 致癌性,类别2 特异性靶器官毒性-反复接触,类别1 危害水生环境-长期危害,类别3 危害臭氧层,类别1" | 试剂 | 6瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 83 | 质量环保检测部 | 22 | 丁酮 | CH3COCH2CH3 | 78-93-3 | "易燃液体,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应）" | 试剂 | 4瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 84 | 质量环保检测部 | 23 | 冰乙酸 | CH3COOH | 64-19-7 | "易燃液体,类别3 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1" | 试剂 | 24瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 85 | 质量环保检测部 | 24 | 正庚烷 | C7H16 | 142-82-5 | "易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别1 危害水生环境-长期危害,类别1" | 试剂 | 15瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 86 | 质量环保检测部 | 25 | 异辛烷 | (CH3)2CHCH2C(CH3)3 | 26635-64-3 | "易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别1 危害水生环境-长期危害,类别1" | 试剂 | 24瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 87 | 质量环保检测部 | 26 | 正己烷 | C6H14 | 110-54-3 | "易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别2 生殖毒性,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） 特异性靶器官毒性-反复接触,类别2* 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别2" | 试剂 | 4瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 88 | 质量环保检测部 | 27 | 正戊烷 | C5H12 | 109-66-0 | "易燃液体,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2" | 试剂 | 2瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 89 | 质量环保检测部 | 28 | 环己烷 | C6H12 | 108-91-8 | "易燃液体,类别3 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 生殖毒性,类别2" | 试剂 | 5瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 90 | 质量环保检测部 | 29 | 正辛烷 | C8H18 | 111-65-9 | "易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别1 危害水生环境-长期危害,类别1" | 试剂 | 1瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 91 | 质量环保检测部 | 30 | 三氯甲烷 | CHCl₃ | 67-66-3 | "急性毒性-吸入,类别3 皮肤腐蚀/刺激,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2 致癌性,类别2 生殖毒性,类别2 特异性靶器官毒性-反复接触,类别1" | 试剂 | 1瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 92 | 质量环保检测部 | 31 | 二氯甲烷 | CH2Cl2 | 75-09-2 | "皮肤腐蚀/刺激,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2A 致癌性,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） 特异性靶器官毒性-反复接触,类别1" | 试剂 | 4瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 93 | 质量环保检测部 | 32 | 高氯酸镁 | Mg(ClO4)2 | 10034-81-8 | 氧化性固体,类别2 | 试剂 | 5瓶*500g | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 94 | 质量环保检测部 | 33 | 重铬酸钾 | K2Cr2O7 | 7778-50-9 | "氧化性固体,类别2 急性毒性-经口,类别3* 急性毒性-吸入,类别2* 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 呼吸道致敏物,类别1 皮肤致敏物,类别1 生殖细胞致突变性,类别1B 致癌性,类别1A 生殖毒性,类别1B 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） 特异性靶器官毒性-反复接触,类别1 危害水生环境-急性危害,类别1 危害水生环境-长期危害,类别1" | 试剂 | 3瓶*500g | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 95 | 质量环保检测部 | 34 | 氢氧化钾 | KOH | 1310-58-3 | "皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1" | 试剂 | 2瓶*500g | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 96 | 质量环保检测部 | 35 | 顺丁烯二酸酐 | C4H2O3 | 108-31-6 | "皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 呼吸道致敏物,类别1 皮肤致敏物,类别1" | 试剂 | 8瓶*500g | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 97 | 质量环保检测部 | 36 | 氢氧化钠 | NaOH | 1310-73-2 | "皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1" | 试剂 | 4瓶*500g | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 98 | 质量环保检测部 | 37 | 升华硫 | S | 7704-34-9 | 易燃固体,类别2 | 试剂 | 1瓶*500g | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 99 | 质量环保检测部 | 38 | 氨水 | NH3·H2O | 1336-21-6 | "皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） 危害水生环境-急性危害,类别1" | 试剂 | 4瓶*500ml | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 100 | 质量环保检测部 | 39 | 乙酸铅 | (CH3COO)2Pb | 301-04-2 | "生殖毒性,类别1A 特异性靶器官毒性-反复接触,类别2* 危害水生环境-急性危害,类别1 危害水生环境-长期危害,类别1" | 试剂 | 1瓶*500g | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 101 | 质量环保检测部 | 40 | 硼酸 | H3BO3 | 10043-35-3 | 生殖毒性类别1B | 试剂 | 1瓶*500g | 试剂室 | 试剂室试剂柜 | 玻璃瓶装 |
| 102 | 质量环保检测部 | 41 | 乙炔 | C2H2 | 74-86-2 | "易燃气体,类别1 化学不稳定性气体,类别A 加压气体" | 试剂 | 1瓶*40L | 气瓶间 | 气瓶间乙炔室 | 玻璃瓶装 |
| 103 | 质量环保检测部 | 42 | 氦气 | He | 7440-59-7 | 加压气体 | 试剂 | 10瓶*40L | 气瓶间 | 气瓶间氦气室 | 玻璃瓶装 |
| 104 | 质量环保检测部 | 43 | 氮气 | N2 | 7727-37-9 | 加压气体 | 试剂 | 9瓶*40L | 气瓶间 | 气瓶间氮气室 | 玻璃瓶装 |
| 105 | 质量环保检测部 | 44 | 氢气 | H2 | 1333-74-0 | "易燃气体,类别1 加压气体" | 试剂 | 14瓶*40L | 气瓶间 | 气瓶间氢气室 | 玻璃瓶装 |

（三）生产设施设备危险源识别

危险源分析：根据本项目的工程特性，危险性因素识别从工程设计施工、设备、操作、自然（外力）和其他几个方面进行， 根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号），本工程中的催化裂化装置属于裂化工艺，重整装置（预加氢单元）、煤柴油加氢精制装置、柴油加氢改质装置属于加氢工艺，聚丙烯装置属于聚合工艺，均属于危险化工工艺。

本项目包括12套装置及其相应的配套和辅助设施。本项目生产设施操作参数情况汇总情况见表3-5，生产设施危险物质识别见表3-6。

表3-5  生产设施设备及其操作参数

| 装置名称 | 单元名称 | 设备名称 | 操作介质 | 温度 （℃） | 压力 （MPa） | 可燃物质总量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常压蒸馏 | 原油换热及闪蒸 | 电脱盐罐 | 原油 | 150 | 2.0 | 193018 |
|  |  | 闪蒸塔 | 原油、闪顶气、石脑油、初底油 | 193 | 0.17 | 55500 |
|  |  | 常压塔 | 初底油 | 365 | 0.50 | 99200 |
|  | 蒸馏 | 常压塔 | 初底油、常顶油气、煤油、柴油馏分、常压渣油 | 363 | 0.10 | 187300 |
|  |  | 常压汽提塔 | 常压侧线油、油气 | 245 | 0.10 | 21600 |
| 催化裂化 | 反应 | 提升管反应器 | 油气、催化剂 | 550 | 0.32 | 55300 |
|  | 分馏 | 分馏塔 | 汽油、柴油、油气 | 365 | 0.22 | 216000 |
|  | 吸收稳定 | 稳定塔 | 液化气、汽油 | 180 | 1.15 | 120480 |
|  |  | 气压机 | 富气 | 92 | 1.70 | 13700 |
|  | 产品精制 | 液化石油气脱硫塔 | 液化气 | 40 | 1.8 | 9941 |
| 气体分馏 | 脱丙烷 | 原料缓冲罐 | 液化石油气 | 40 | 1.44 | 72610 |
|  |  | 脱丙烷塔 | 脱硫液化石油气 | 110 | 2.05 | 41816 |
|  | 脱乙烷 | 脱乙烷塔 | 乙烷、丙烷和丙烯 | 65 | 2.6 | 21538 |
|  | 丙烯/丙 烷分离 | 丙烯塔-1 | 丙烯、丙烷 | 61 | 2.10 | 143228 |
|  |  | 丙烯塔回流罐 | 丙烯 | 50 | 2.17 | 23571 |
| MTBE | 预处理 | 碳四缓冲罐 | 碳四 | 40 | 0.45 | 16293 |
|  | 反应及产 品分离 | 预反应器 | C4、甲醇、MTBE | 80 | 1.10 | 52130 |
|  |  | 催化蒸馏塔 | C4、甲醇、MTBE | 135 | 0.85 | 45056 |
|  | 甲醇回收 | 甲醇回收塔 | 甲醇、贫萃取水、碳四 | 124 | 0.23 | 8791 |
| 连续重整 | 预处理 | 预加氢反应器 | H2、油气、H2S | 320 | 2.5 | 13117 |
|  |  | 预加氢产物分离罐 | 烃、氢气 | 40 | 2.0 | 17756 |
|  | 重整反应 | 重整反应器 | 氢气、油气 | 549 | 0.5 | 11905 |
|  |  | 重整产物分离罐 | 烃、氢气 | 40 | 0.24 | 30456 |
|  | 压缩机 | 重整循环氢压缩机 | 循环氢 | 108 | 0.57 | 4827 |
|  |  | 重整氢增压机 | 重整产氢 | 114 | 2.74 | 2447 |
|  | 加热炉 | 预加氢进料加热炉 | 氢气、油气 | 340 | 2.58 | 13401 |
|  |  | 四合一加热炉 | 氢气、油气 | 549 | 0.53 | 13938 |
| 苯抽提 | 抽提蒸馏 | 抽提塔进料缓冲罐 | C6 馏分 | 40 | 常压 | 112960 |
|  | 溶剂回收 | 溶剂回收塔 苯 | 苯、溶剂 | 174 | -0.04 | 10057 |
|  |  | 溶剂回收塔回流罐 | 苯 | 40 | -0.06 | 8854 |
|  | 苯精制 | 苯检验罐 | 苯 | 40 | 常压 | 72930 |
| 氢提纯 | 变压吸附 | 吸附塔Ⅰ | 混合原料气 | 40 | 2.4 | 735 |
|  |  | 原料气分液罐 | 混合原料气 | 40 | 2.4 | 956 |
|  | 压缩机 | 解析气压缩机 | 解析气 | 40 | 0.5 | 941 |
|  |  | 氢压缩机 | 氢气 | 40 | 6.2 | 4.61 |
| 煤柴油加 氢精制 | 柴油加 氢反应 | 柴油加氢精制反应器 | 柴油、H2、H2S | 389 | 5.0 | 28254 |
|  |  | 柴油加氢降凝反应器 | 精制反应产物、H2、H2S | 388 | 4.7 | 28254 |
|  | 煤油加氢反应 | 煤油加氢精制反应器 | 煤油、氢气、硫化 氢 | 282 | 2.2 | 13117 |
|  | 压缩机 | 柴油加氢新氢压缩机 | 氢气 | 130 | 5.9 | 578 |
|  |  | 柴油加氢循环氢压缩机 | 氢气 | 146 | 5.8 | 4806 |
|  | 加热炉 | 柴油加氢反应进料加热炉 | 柴油、氢气 | 365 | 5.4 | 28254 |
|  |  | 煤油加氢反应 进料加热炉 | 煤油、氢气 | 280 | 2.4 | 5966 |
| 柴油加 氢改质 | 反应 | 加氢精制反应器 | 柴油、H2、H2S | 410 | 11.5 | 18070 |
|  |  | 反应流出物/混合进料换热器 | 柴油、氢气 | 397 | 10.4 | 18070 |
|  | 分馏 | 分馏塔 | 柴油、石脑油 | 289 | 0.17 | 17794 |
|  | 压缩机 | 新氢/循环氢压缩机 | 氢气 | 130 | 11.8 | 2225 |
|  | 加热炉 | 反应进料加热炉 | 柴油、氢气 | 341 | 11.8 | 18070 |
| 聚丙烯装 置 | 催化剂配 制单元 | 三乙基铝罐 | 三乙基铝 | 20 | 0.8 | 2430 |
|  | 聚合单元 | 聚合反应器 | 丙烯、聚丙烯 | 210 | 5.5 | 2890 |
|  | 丙烯回收 单元 | 循环丙烯洗涤塔 | 丙烯 | 50 | 1.2 | 1710 |

表3-6  生产设施危险物质识别

| 装置区 | 危险岗位名称 | 有害危险物质 | 危险危害特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常压蒸馏装置 | 电脱盐区 | 原油、石脑油、干气、H2S、 氨气 | 火灾、爆炸、毒性、 |
|  | 初馏、常压蒸馏区 |  | 火灾、爆炸、中毒 |
|  | 加热炉区 |  | 火灾、爆炸、毒性 |
|  | 换热区 |  | 火灾、爆炸、高温、中毒 |
| 催化裂化装置 | 反应区 | 液化气、汽油、H2S | 火灾、爆炸、高温、粉尘 |
|  | 分馏区 |  | 火灾、爆炸、高温、中毒 |
|  | 吸收稳定区 |  | 火灾、爆炸、高温、低温、中毒 |
|  | 产品精制区 |  | 火灾、爆炸、高温、低温、中毒 |
| 气体分馏装置 | 塔区 | 液化气、丙烯、丙烷 | 火灾、爆炸、低温 |
|  | 丙烯精馏区 |  | 火灾、爆炸、低温 |
| 聚丙烯装置 | 丙烯精制区 | 氢气、丙烯、三乙基铝 | 火灾、爆炸、中毒、低温 |
|  | 催化剂配制区 |  | 火灾、爆炸、中毒、窒息 |
|  | 聚合区 |  | 火灾、爆炸、高温、辐射 |
|  | 丙烯回收区 |  | 火灾、爆炸、高温、低温、噪声 |
|  | 汽蒸和干燥区 |  | 火灾、爆炸、高温、窒息、辐射、粉尘 |
|  | 产品均化区 |  | 火灾、辐射、粉尘 |
| 催化重整装置 | 原料预处理区 | 汽油、氢气、液化气、轻石脑油、全氯乙烯、氨、戊烷、和H2S | 火灾、爆炸、中毒 |
|  | 重整反应区 |  | 火灾、爆炸、中毒、高温 |
|  | 加热炉区 |  | 火灾、爆炸、高温 |
|  | 压缩机区 |  | 火灾、爆炸、中毒、噪声 |
|  | 氢气再接触区 |  | 火灾、爆炸、低温 |
|  | 催化剂再生区 |  | 火灾、爆炸、高温、窒息 |
|  | 重整产品分馏区 |  | 火灾、爆炸、中毒 |
| 苯抽提装置 | 预分馏部分 | 汽油、苯 | 火灾、爆炸 |
|  | 抽提部分 |  | 火灾、爆炸、中毒 |
|  | 溶剂回收 |  | 火灾、爆炸、中毒 |
|  | 苯精制部分 |  | 中毒、火灾、爆炸 |
| 催化汽油加氢 | 预加氢区 | 汽油、氢气、石脑油、H2S | 火灾、爆炸、高温、中毒、窒息 |
|  | 加氢脱硫区 |  | 火灾、爆炸、高温、中毒 |
|  | 炉区 |  | 火灾、爆炸、高温、中毒 |
|  | 换热区 |  | 火灾、爆炸、高温、中毒 |
| 柴油加氢精制装置 | 反应区 | 氢气、H2S、石脑油 | 火灾、爆炸、高温、中毒、窒息 |
|  | 炉区 |  | 火灾、爆炸、高温 |
|  | 塔区 |  | 火灾、爆炸、高温、中毒 |
|  | 催化剂预硫化区 |  | 火灾、爆炸、中毒 |
| 柴油加氢改质降凝装置 | 反应区 | 氢气、石脑油、H2S、液化气 | 火灾、爆炸、中毒 |
|  | 分馏区 |  | 火灾、爆炸、中毒 |
|  | 加热炉区 |  | 火灾、爆炸、高温、噪声、中毒 |
| 硫磺回收装置 | 酸性水汽提部分 | 氢气、H2S、二氧化硫、硫磺、氨 | 火灾、爆炸、中毒、高温 |
|  | 溶剂再生部分 |  | 火灾、爆炸、中毒 |
|  | 硫磺回收部分 |  | 火灾、爆炸、高温、中毒、粉尘、窒息 |
| 氢分离装置 | 原料预处理部分 | 氢气 | 火灾、爆炸、噪声 |
|  | PSA部分 |  | 火灾、爆炸、高处坠落 |
|  | 压缩机区 |  | 火灾、爆炸、噪声 |

（四）储运系统风险识别

罐区储运系统风险识别见表3-7。

表3-7 罐区储运系统风险识别一览表

| 位置 | 物质名称 | 储罐类型 | 单罐容积（m3） | 密度（t/m3） | 个数 | 临界量 （t） | 物质总量（t） | 是否构成重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料罐区 | 原油 | 外浮顶 | 100000 | 0.85 | 3 | 5000 | 85000 | 是 |
|  |  | 外浮顶（利旧） | 30000 | 0.85 | 2 | 5000 | 25500 | 是 |
|  | 甲醇 | 内浮顶 | 1000 | 0.79 | 2 | 500 | 790 | 是 |
| 中间罐区 | 催化原料罐 | 拱顶罐 | 10000 | 0.84 | 4 | 5000 | 30838 | 是 |
|  | 重整精制石脑油罐 | 内浮顶 | 5000 | 0.69 | 2 | 200 | 6900 | 是 |
|  | 连续重整石脑油罐 | 内浮顶 | 5000 | 0.69 | 2 | 200 | 6900 | 是 |
|  | 柴油加氢原料罐 | 拱顶罐 | 10000 | 0.84 | 2 | 5000 | 8400 | 是 |
|  | 煤油加氢直馏煤油 | 内浮顶 | 10000 | 0.78 | 2 | 5000 | 4212 | 否 |
|  | 柴油改质原料罐 | 拱顶罐 | 5000 | 0.84 | 3 | 5000 | 12600 | 是 |
|  | 汽油加氢原料罐 | 内浮顶 | 3000 | 0.67 | 2 | 200 | 4020 | 是 |
|  | 气分原料罐 （液化气） | 球型罐 | 2000 | 0.47 | 2 | 50 | 1880 | 是 |
|  |  |  | 1000 | 0.47 | 2 | 50 | 940 | 是 |
|  | 聚丙烯原料罐 | 球型罐 | 2000 | 0.51 | 1 | 10 | 1020 | 是 |
|  | MTBE混合C4罐 | 球型罐 | 2000 | 0.55 | 2 | 10 | 1100 | 是 |
| 产品罐区 | 汽油罐 | 内浮顶 | 9000 | 0.64 | 4 | 200 | 23101 | 是 |
|  |  | 内浮顶 | 10000 | 0.64 | 6 | 200 | 38400 | 是 |
|  | 柴油 | 拱顶罐 | 20000 | 0.75 | 8 | 5000 | 120196 | 是 |
|  | 石脑油 | 内浮顶 | 5000 | 0.90 | 1 | 200 | 4500 | 是 |
|  | 煤油 | 内浮顶 | 10000 | 0.78 | 2 | 5000 | 15600 | 是 |
|  | 燃料油 | 拱顶罐 | 10000 | 1.19 | 1 | 5000 | 11900 | 是 |
|  | 液化石油气 | 球型罐 | 3000 | 0.50 | 6 | 50 | 8853 | 是 |
|  | 苯 | 内浮顶 | 500 | 0.875 | 2 | 50 | 875 | 是 |
|  | 丙烯 | 球型罐 | 2000 | 0.51 | 4 | 10 | 3600 | 是 |
|  | 丙烷 | 球型罐 | 2000 | 0.50 | 2 | 10 | 2088 | 是 |
| 辅助工程 | 液氨 | 球罐 | 50 | 0.6 | 1 | 10 | 30 | 是 |
|  | 30%碱液罐 | 立式罐 | 200 | 1.2 | 1 | —— | 240 | 否 |

（五）放射源风险识别

中国石油呼和浩特石化公司有22台放射性仪表，包括20台连续式放射性料位计和2台放射性密度计，其中9台设置在第二联合车间60万吨/年连续重整装置，13台设置在第三联合车间15万吨/年聚丙烯装置。中国石油呼和浩特石化公司放射性危害主要是在连续重整装置和聚丙烯装置安装和维护22台放射性仪表过程中产生的γ射线对维修人员产生放射源以及发生不可控事故后放射源裸露在环境中，对环境产生放射性污染。

3.1.3重大危险源辨识

重大危险源是指长期的或临时的生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。

重大危险源的识别依据是物质的危险特性及其数量。辨识标准采用GB12268-1990《危险货物品名表》、HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）的突发环境事件风险物质及临界量清单和《重大危险源辨识》（GB18218-2009）。

生产贮存场所重大危险源物质品种分类依据国家标准GB1218-2009《重大危险源辨识》标准中引用的GB12268-1990《危险货物品名表》，构成重大危险源的物质品种分为以下四类：

爆炸性物质；易燃物质；活性化学物质；有毒物质。

本预案在参照GB18218-2009《重大危险源辨识》标准的同时，依据HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》中附录A中有关规定以及《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）的突发环境事件风险物质及临界量清单对该企业进行重大危险源辨识。

# 1、重大危险源辨识

经过重大危险源辨识可以发现，本工程构成一级重大危险源。依据《关于印发危险化学品重大源备案文书的通知》（安监总厅管三[2012201220122012]44 号）附件1《危险化学品重大源基本特征表》的填表说明：危险化学品单位厂区内存在多个（套）生产装置、设施或场所并且相互之间的边缘距离小于装置、设施或场所并且相互之间的边缘距离小于 500m 时，都应按一个单元来进行重大危险源辨识，因此呼市石化公司整体作为1个单元。评价单元一般以生产工艺、工艺设备、物料的特点、特征与危险有害因素的类别、分布有机结合进行划分，将一个评价单元再划分为若干子评价单元。本项目单元中生产装置区涉及到的危险物质为原油、汽油、柴油、石脑油、甲醇、苯、丙烯、丙烷、液化气、硫化氢、氢气、硫磺等；贮存单元中原油储罐、汽油储罐、甲醇储罐、苯储罐、石脑油储罐和丙烯储罐均属于重大危险源。

# 2、生产设施系统重大危险源辨识

公司涉及的主要生产装置及相应的配套和辅助设施的风险识别见表3-6。

表3-6   生产设施系统重大危险源辨识一览表

| 装置名称 | 序号 | 危险化学品名称 | 生产场所临界量，t | 在线量，t | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常压装置 | 1 | 原油 | 1000 | 529.08 | 0.5291 |
|  | 2 | 石脑油 | 200 | 95.16 | 0.4758 |
|  | 3 | 煤油 | 5000 | 52.44 | 0.0105 |
|  | 4 | 燃料气 | 10 | 0.03 | 0.0030 |
|  | 5 | 氨 | 5 | 1.12 | 0.2240 |
|  | 6 | 硫化氢 | 2.5 | 0.08 | 0.0320 |
| 催化裂化 | 1 | 干气 | 10 | 1.16 | 0.1160 |
|  | 2 | 液化气 | 50 | 333 | 6.6600 |
|  | 3 | 汽油 | 200 | 942 | 4.7100 |
|  | 4 | 硫化氢 | 2.5 | 1 | 0.4000 |
| 气体分馏 | 1 | 液化气 | 50 | 108 | 2.1600 |
|  | 2 | 丙烯 | 10 | 188 | 18.8000 |
|  | 3 | 丙烷 | 10 | 133 | 13.3000 |
|  | 4 | 混合C4 | 50 | 19 | 0.3800 |
| MTBE | 1 | 液化气 | 50 | 63.4 | 1.2680 |
|  | 2 | 甲醇 | 10 | 63.4 | 6.3400 |
|  | 3 | MTBE | 1000 | 45.1 | 0.0451 |
| 连续重整 | 1 | 石脑油 | 200 | 126 | 0.63 |
|  | 2 | 氢气 | 10 | 0.9 | 0.0900 |
|  | 3 | 汽油 | 200 | 94 | 0.4700 |
|  | 4 | 燃料气 | 5 | 1.4 | 0.28 |
|  | 5 | 液化气 | 50 | 0.23 | 0.005 |
|  | 6 | 硫化氢 | 2.5 | 1.36×10-3 | 0.544×10-3 |
| 苯抽提 | 1 | C6馏分 | 1000 | 171 | 0.171 |
|  | 2 | 苯 | 10 | 105 | 10.5000 |
|  | 3 | 抽余油 | 1000 | 9.0 | 0.009 |
| 氢提纯 | 1 | 混合原料气（94%H2） | 5 | 0.96 | 0.192 |
|  | 2 | 产品氢 | 5 | 0.46 | 0.092 |
| 煤柴油柴油加氢精制 | 1 | 煤油 | 5000 | 81 | 0.0162 |
|  | 2 | 石脑油 | 200 | 33 | 0.165 |
|  | 3 | 氢气 | 10 | 0.489 | 0.0489 |
|  | 4 | 燃料气 | 5 | 0.296 | 0.0592 |
|  | 5 | 硫化氢 | 5 | 1.6×10-5 | 3.2×10-6 |
| 柴油加氢改质降凝 | 1 | 氢气 | 10 | 1.4 | 0.3 |
|  | 2 | 石脑油 | 200 | 9 | 0.045 |
|  | 3 | 硫化氢 | 2.5 | 0.04 | 0.016 |
| 聚丙烯 | 1 | 丙烯 | 10 | 90 | 9 |
|  | 2 | 丙烷 | 10 | 0.1 | 0.01 |
| 硫磺装置 | 1 | 硫磺 | 200 | 0.57 | 0.28 |
| 合计 |  | Σqi/Qi |  |  | 77.8333 |

3.2源项分析

3.2.1原油储罐火灾次生风险源项分析

原油储罐泄漏后燃烧速度取决于其蒸发速度，在常温下，其蒸气压很高，因此有火星、灼热物体等靠近时便能着火，随后火焰沿液体表面迅速蔓延，以液体燃烧速度表征。

本项目选择1个100000m3的原油储罐发生罐底泄露，罐底溢出原油覆盖整个防火堤隔堤内，并引起隔堤面积内的大面积火灾燃烧，其液池面积为（146m×136m-1×3.14×（80/2）2m2）=14791 m2，等效半径为63m，原油密度为850kg/m3，平均含硫量为0.11%。

根据《油库安全技术》（王丰，中国石化出版社，2003）确定，原油燃烧直线速度为8.46cm/h；据此核算出原油储罐发生事故后的原油燃烧速率为1251.3m3/h，消耗燃料量为295.45 kg/s。

根据《环境工程设计基础》（化学出版社，2002），液体燃料燃烧产生CO的计算公式为：

# GCO=2.33B·C·Q

式中：Gco — CO产生量，kg/s；

B — 消耗燃料量，kg/s；

C — 燃料含碳量，取80.0%；

Q — 不完全燃烧值，取8.3%；

因此，GCO的产生量为=2.33×295.45×80%×8.3%=45.62kg/s

SO2的产生量为 GSO2=2B·S

因此，GSO2的产生量为=2×295.45×0.11%=0.65kg/s

经计算，原油储罐火灾爆炸事故源强数据见表3-7。

表3-7 储罐发生火灾爆炸事故源强分析

| 污染源名称 | 面源污染源性质 | 源强高度m | 燃烧直线速度cm/h | 污染物排放速率kg/s |  | 排放规律 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SO2 | CO |  |
| 1个100000m3原油储罐 | R=63m | 2.0m | 8.46 | 0.65 | 45.62 | 连续 |

3.2.2苯罐泄露源项分析

储罐典型泄露通常发生在罐体与外界连接部位，本次评价假定管路系统或储罐阀门损毁导致苯储罐泄露。苯储罐为1000m3的内浮顶罐，充满系数为0.90，在苯罐区设置防火堤，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），采用如下公式。

1、闪蒸蒸发速率

Q1=F·WT /t1

式中：

Q1——闪蒸量，kg/s；

WT——液体泄漏总量，kg；

t1——闪蒸蒸发时间，s；

F ——蒸发的液体占液体总量的比例；按下式计算

式中：

Cp——液体的定压比热，J/(kg·K)；

TL——泄漏前液体的温度，K；

Tb——液体在常压下的沸点，K；

H ——液体的气化热，J/kg。

2、热量蒸发速率

当液体闪蒸不完全，有一部分液体在地面形成液池，并吸收地面热量而气化称为热量蒸发。热量蒸发的蒸发速度Q2按下式计算：

式中：

Q2——热量蒸发速度，kg/s；

T0——环境温度，k；

Tb——沸点温度；k；

S ——液池面积，m2；

H——液体气化热，J/kg；94卡/克

λ——表面热导系数，W/m·k；见表3-8

α——表面热扩散系数，m2/s；

t——蒸发时间，s。

表3-8    某些地面的热传递性质

| 地面情况 | λ（w/m·k） | α（m2/s） |
| --- | --- | --- |
| 水泥 土地（含水8%） 干阔土地 湿地 砂砾地 | 1.1 0.9 0.3 0.6 2.5 | 1.29×10-7 4.3×10-7 2.3×10-7 3.3×10-7 11.0×10-7 |

3、质量蒸发速率

大量液体泄漏进入围堰后，发生质量蒸发，质量蒸发速度Q3下式计算：

式中：Q3 — 质量蒸发速度，kg/s；

a，n — 大气稳定系数，见表3-9；

P — 液体表面蒸发压，Pa；

R — 气体常数，J/mol·K；

T0 — 环境温度，K；

U — 风速，m/s；

r — 液池半径，m。

表3-9   a，n系数与大气稳定度关系

| 大气稳定状况 | n | a |
| --- | --- | --- |
| 不稳定 | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 自然稳定 | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定 | 0.3 | 5.285×10-3 |

4、计算参数

按照以上公式计算泄漏速率时，需要泄漏物质的基本参数，见表3-10。

表3-10   泄漏液体基本物性参数表

| 物质 | 沸点℃ | 密度Kg/m3 | 分子量 | 饱和蒸汽压 | 定压比热(J/(kg·F）) | 汽化热 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯 | 80.1 | 880 | 78.11 | 13.33 kPa( (26.1℃) | 1.90×103 | 393.9 kJ/kg |

根据上述公式计算出的苯的事故源强见表6.1-5。

表3-11   不同条件下苯的事故源强

| 风速（m/s） 稳定度条件 | 质量蒸发速度（Q3） kg/s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.5 | 1. 5 | 2.02 | 3.09 |
| 不稳定(A,B) | 1.57 | 4.16 | 4.59 | 6.97 |
| 中性(D) | 1.76 | 4.42 | 4.76 | 7.24 |
| 稳定(E,F) | 1.89 | 4.52 | 4.78 | 7.26 |

3.2.3硫磺回收装置酸性气体泄露

根据事故统计、装置自身安全设计补偿等，酸性气管线是H2S泄露的事故多发地。酸性气管线直径为150mm，操作温度为40℃，操作压力为0.5MPa。参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A2.2（气体泄漏速率）进行计算。具体计算公式如下：

假定气体的特性是理想气体，气体泄漏速度QG按下式计算：

式中：

QG—气体泄漏速度，kg/s；

P—容器压力，Pa；

Cd—气体泄漏系数；当裂口形状位圆形时取1.00，三角形时取0.95，长方形时取0.90；

A—裂口面积，m2；

M—分子量；

R—气体常数，J/(mol·k)；

TG—气体温度，K；

Y—流出系数，对于临界流Y=1.0对于次临界流按下式计算：

根据上式计算的硫化氢泄漏事故源强，见表3-12。

表3-12   硫磺回收装置H2S的泄漏事故源强及有关参数

| 事故 | 评价因子 | 释放率 （kg/s） | 释放时间 （min） | 释放量 （kg） | 释放高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫磺回收H2S泄漏 | H2S | 1.94 | 15 | 1164 | 5 |

3.2.4液氨储罐泄露源项分析

储罐典型泄露发生在罐体与外界连接部位，本次评价假定管路系统损坏导致液氨储罐泄露。液氨储罐为50m3球罐，直径为2.34m，操作压力为115kPa。操作温度为40℃，装填系数为0.90，总储存量为27t，储罐出口结合管直径为20mm，考虑100%泄露，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)液体泄漏速率计算公式计算：

式中：

QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，此值常用0.6-0.64。

A——裂口面积，m2；        h ——裂口之上液位高度，m。

P——容器内介质压力，Pa；  P0——环境压力，Pa；

ρ——液体密度，kg/m3；		 g ——重力加速度。

本次评价液氨属于易挥发物质，泄漏后按最不利情况考虑，液氨全部闪蒸，气蒸发量取其泄漏量的100%，具体见表3-13。

表3-13   液氨贮罐源强参数和预测源强计算结果一览表

| 序号 | 事故工况与源强参数 | 液氨 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 事故类型 | 贮罐泄漏 |
| 2 | 环境压力P0（Pa） | 89830 |
| 3 | 贮罐压力P（Pa） | 115000 |
| 4 | 环境温度(℃) | 2.6 |
| 5 | 年平均风速（m/s） | 2.02 |
| 6 | 液体密度ρ(kg/m3) | 580 |
| 7 | 液体常压下沸点(℃) | -33.5 |
| 8 | 贮罐内蒸汽压（Pa） | 115796 |
| 9 | 裂口面积（m2） | 0.000314 |
| 10 | 液位高度（m） | 2 |
| 11 | 液体泄漏系数 | 0.64 |
| 12 | 泄漏速率QG（kg/s） | 1.3 |

3.2.5甲醇储罐泄露事故源项分析

甲醇罐区内有2个1000m3的甲醇罐，常温，常压，罐区围堰为25.0×25.0×1.5m。事故泄漏源强为：常温常压操作，1个标准大气压下20℃时一个甲醇储罐与其输送管道的连接处（接头）发生泄漏，假设和甲醇罐接口的管道发生100%断裂。 设定泄漏孔径为10cm，储罐发生泄漏后，监控系统中的嗅敏仪检测到罐区范围内甲醇超标，确定事故发生并启动事故报警，控制人员启动事故应急系统，工作人员迅速采取行动，迅速采取行动带压堵漏，并对防火堤甲醇进行泡沫覆盖，泄漏事故在10分钟内得到控制。

根据储罐设计规范，储罐要建防火堤，防火堤高度为1.5m。甲醇泄漏后，一边蒸发到空气中，一边在罐区迅速扩散，受防火堤阻挡，形成液池。

甲醇的沸点高于环境温度，因此只考虑质量蒸发，按照《建设项目环境风险评价技术导则》附录A.2.4.3的计算公式计算质量蒸发量。计算公式如下：

Q3=α×p×M/(R×T0)×u(2-n)/(2+n)×r(4+n)/(2+n)

式中：Q3 — 质量蒸发速度，kg/s；

a，n — 大气稳定系数，见表6.1-2；

P — 液体表面蒸气压，常温下为13330 Pa；

R — 气体常数，J/mol·K；

T0 — 环境温度，K；

U — 风速，m/s；

r — 液池半径，m。

假设发生泄漏10分钟后，通过应急措施时使泄漏得到遏止，泄漏出来的甲醇液体的质量蒸发速率见下表3-14。

表3-14   甲醇液体质量挥发速率

| 风速（m/s） 稳定度条件 | 质量蒸发速度（Q3） kg/s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.5 | 1. 5 | 2.02 | 3.09 |
| 不稳定(A,B) | 0.046 | 0.11 | 0.146 | 0.21 |
| 中性(D) | 0.056 | 0.13 | 0.164 | 0.23 |
| 稳定(E,F) | 0.061 | 0.138 | 0.17 | 0.24 |

3.2.6罐区火灾爆炸事故预测模型及源项分析

根据《中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 500 万吨/年炼油扩能改造工程安全设施竣工验收评价报告》中对用“装置危险度评价法”评出的各评价单元中危险度较大的设备采用道化学火灾爆炸指数评价，同时对装置发生火灾、爆炸后产生的危害后果进行预测。

# 1、事故模型

蒸汽云爆炸的能量常用TNT当量描述，即参与爆炸的可燃气体释放的能量折合为能释放相同能量的TNT炸药的量，这样，就可以利用有关TNT爆炸效应的实验数据预测蒸汽云爆炸效应。TNT当量计算公式如下：

WTNT=аWfQf/QTNT

式中：

WTNT-蒸汽云的TNT当量，kg；

а-蒸汽云的TNT当量系数，取3%；

Wf-蒸汽云中燃料的总质量，kg；

Qf-燃料的燃烧热，KJ/kg； QTNT-TNT的爆炸热，一般取4.52MJ/kg。

对于地面爆炸，由于地面反作用使爆炸威力几乎加倍，一般应乘以地面爆炸系数1.8。

当储罐完全破裂，发生爆炸事故，假定有13%的物料发生蒸汽云爆炸，由上式估算：

根据伤害的超压计算伤害半径。死亡半径按超压90KPa计算，重伤半径按44kPa计算，轻伤半径按17kPa计算，财产损失半径按13.8kPa。

# 2、危险化学品的数量、分布及状态

参考相同生产规模的同类装置、本项目装置的设备容量及物料平衡估算，本项目中具有爆炸性、可燃性、毒性腐蚀性的化学品数量、状态及其状况见表3-15。

表3-15  危险化学品数量、状态及其状况

| 序号 | 危险化学 品名称 | 存在 状态 | 浓度 （％） | 质量t | 燃烧热量 （MJ） | 相当TNT摩尔量（kmol） | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 常压装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原油 | 液态 | 100 | 529.08 | 26187712 | 1024.9 | 火灾、爆炸 |
| 2 | 干气 | 气态 | 100 | 0.03 | 1499 | 0.1 | 火灾、爆炸 |
| 3 | 石脑油 | 液态 | 100 | 95.16 | 3980371 | 155.8 | 火灾、爆炸 |
| 4 | 煤油 | 液态 | 100 | 52.44 | 2278772 | 89.2 | 火灾 |
| 5 | 柴油 | 液态 | 100 | 101.04 | 4395023 | 172.0 | 火灾 |
| 6 | 渣油 | 液态 | 100 | 45 | 1955468 | 76.5 | 火灾 |
| 7 | 硫化氢 | 气态 | 0.5 | 0.03 | － | － | 毒性、腐蚀 |
| 8 | 氨液 | 溶液 | 5 | 21.6 | － | － | 腐蚀、毒性 |
| 二 | 催化裂化装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 干气 | 气态 | 100 | 1.1618 | 57955 | 2.2 | 火灾、爆炸 |
| 2 | 液化气 | 液态 | 100 | 333 | 15166903 | 594 | 火灾、爆炸 |
| 3 | 汽油 | 液态 | 100 | 942 | 41153366 | 1611 | 火灾、爆炸 |
| 4 | 柴油 | 液态 | 100 | 94.2 | 4084756 | 160 | 火灾 |
| 5 | 渣油 | 液态 | 100 | 484 | 20988690 | 822 | 火灾 |
| 6 | 硫化氢 | 气态 | 1.5 | － | － | － | 腐蚀、毒性 |
| 三 | 气体分馏装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液化气 | 液态 | 100 | 108 | 4868802 | 191 | 火灾、爆炸 |
| 2 | 丙烯 | 液态 | 100 | 188 | 86063832 | 337 | 火灾、爆炸 |
| 3 | 丙烷 | 液态 | 100 | 133 | 61503712 | 241 | 火灾、爆炸 |
| 四 | MTBE装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液化气 | 液态 | 100 | 63.4 | 2858167 | 111.9 | 火灾、爆炸 |
| 2 | 甲醇 | 液态 | 100 | 63.4 | 1267022 | 49.6 | 火灾、爆炸、毒性 |
| 3 | MTBE | 液态 | 100 | 45.1 | 1540602 | 60.3 | 火灾、爆炸 |
| 五 | 连续重整装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石脑油 | 液态 | 99.98 | 126 | 5040000 | 197 | 火灾、爆炸 |
| 2 | 氢气 | 气态 | 94.4～100 | 0.9 | 108450 | 4.24 | 火灾、爆炸 |
| 3 | 汽油 | 液态 | 74 | 94 | 4407848 | 172 | 火灾、爆炸 |
| 4 | 液化气 | 液态 | 0.018 | 0.23 | 12144 | 0.48 | 火灾、爆炸 |
| 5 | 燃料气 | 气态 | 100 | 1.4 | 63000 | 2.46 | 火灾、爆炸 |
| 6 | 硫化氢 | 气态 | 104μg/g | 0.00136 | - | - | 毒性、腐蚀 |
| 六 | 苯抽提装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | C6馏分 | 液态 | 100 | 171 | 8189019 | 320 | 火灾、爆炸 |
| 2 | 苯 | 液态 | 33.68 | 105 | 4393200 | 172 | 火灾、爆炸、毒性 |
| 3 | 抽余油 | 液态 | 100 | 9.0 | 448614 | 17.6 | 火灾、爆 |
| 七 | 氢提纯装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 混合原料气 | 气态 | 99.98 | 0.96 | 108739 | 4.26 | 火灾、爆炸 |
| 2 | 氢气 | 气态 | 93～100 | 0.46 | 55430 | 2.17 | 火灾、爆炸 |
| 八 | 煤柴油加氢精制装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柴油 | 液态 | 99.75 | 337 | 1523914 | 596 | 火灾、爆炸 |
| 2 | 煤油 | 液态 | 99.95 | 81 | 3685500 | 144 | 火灾、爆炸 |
| 3 | 石脑油 | 液态 | 11.21 | 33 | 1320000 | 51.7 | 火灾、爆炸 |
| 4 | 氢气 | 气态 | 1.71 | 0.489 | 58925 | 2.31 | 火灾、爆炸 |
| 5 | 燃料气 | 气态 | 100 | 0.296 | 13320 | 0.52 | 火灾、爆炸 |
| 6 | 硫化氢 | 气态 | 566ppm | 1.6×10-5 | 毒性 | 毒性 | 毒性、腐蚀 |
| 九 | 柴油加氢改质装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柴油 | 液态 | 100 | 90 | 3910937 | 153 | 火灾和爆炸 |
| 2 | 氢气 | 气态 | 100 | 1.4 | 172667 | 6.78 | 火灾和爆炸 |
| 3 | 硫化氢 | 气态 | ＜0.1 | 0.04 | 680 | 0.027 | 毒性、腐蚀性 |
| 4 | 石脑油 | 液态 | 100 | 9 | 391094 | 15.6 | 火灾和爆炸 |
| 十 | 聚丙烯装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 丙烯 | 液态 | 100 | 90 | 4120077 | 161.2 | 火灾和爆炸 |
| 2 | 氢气 | 气态 | 100 | 0.1 | 6739 | 0.06 | 火灾和爆炸 |
| 十一 | 硫磺回收装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硫化氢 | 气态 | 3~80 | 1.4 | 21146 | 0.83 | 火灾、爆炸、毒性、腐蚀性 |
| 2 | 氢气 | 气态 | 100 | 0.2 | 24667 | 0.97 | 火灾、爆炸 |

3.2.7火灾事故热辐射事故源项分析

1、预测模型

加压的可燃物泄漏时形成射流，如果在泄漏裂口处被点燃，则形成喷射火。假定火焰为圆锥形，并用从泄漏处到火焰长度4/5处的点源模型来表示。

# ①火焰长度计算

喷射火的火焰长度可用如下方程得到：

式中，L为火焰长度（m），HC为燃烧热（J/kg），m为质量流速（kg/s）。

# ②热辐射的通量计算

距离火焰点源为X(m)处接收到的热辐射通量可用下式表示：

式中，q为距离X处接收的热辐射的通量（KW/m2），f为热辐射率，τ为大气传输率。

大气传输率τ按下式计算：

火灾事故时形成的热辐射所造成的损失见附表3-16。

表3-16   热辐射的不同入射通量所造成的损失

| 标准热辐 射强度 I(kW/m2) | 距离X（m） | 对设备的损坏 | 对人的伤害 |
| --- | --- | --- | --- |
| 37.5 | 20.3 | 操作设备全部损坏 | 1%死亡（10s) 100%死亡（1min） |
| 25 | 24.9 | 在无火焰，长时间辐射下， 木材燃烧的最小能量 | 重大烧伤（10s)100%死亡(1min） |
| 12.5 | 35.2 | 有火焰时，木材燃烧，塑料熔化的最低能量 | 1度烧伤（10s) 死亡（1min) |
| 4.0 | 62.3 |  | 20s以上感觉疼痛，未必起泡 |
| 1.6 | 98.5 |  | 长期辐射无不舒服感 |

1、柴油加氢精制反应器输入条件

柴油加氢反应器操作温度389℃左右，操作压力5.0MPa，柴油流速166.7t/h，入口氢油比300Nm3/m3，假设泄漏孔径为10mm，泄漏时间为10min。

# 2、煤油加氢精制反应器输入条件

煤油加氢反应器操作温度282℃左右，操作压力2.2MPa，煤油流速35.7t/h，入口氢油比50Nm3/m3，假设泄漏孔径为10mm，泄漏时间为10min。

# 3、柴油加氢改质反应器输入条件

柴油加氢改质反应器操作温度410℃左右，操作压力11.1MPa，柴油流速107.1t/h，入口氢油比600Nm3/m3，假设泄漏孔径为10mm，泄漏时间为10min。

3.3释放环境风险物质的扩散途径

根据《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5230-2010）以及《重点环境管理危险化学品目录》环办[2014]33号文的毒物分级，本项目中的苯具有致癌性，为“三致”物质（致癌、致畸、致突变）。

本项目的苯产品来自于连续重整装置，总产量3万t/a，送出装置至罐储存，再经公路、铁路运出厂。

在生产过程中苯产品均由管道送至罐区储存，仅有少量苯在生产过程、储存过程以及污染物的处理过程中流失，进入环境中。主要的流失途径如下：

# 1、大气

在生产过程中，装置内通过阀门及跑冒滴漏、装卸过程中散发出极少量的苯，另外，在储存过程中通过储罐的大小呼吸的少量散失。通过采用内浮顶罐加氮封、尾气处理设施等措施减少无组织挥发量。

# 2、废水

连续重整装置共计生产含3 m3/h，其中含有极少量的苯，送入污水处理厂含油污水处理系统处理，再经深度处理后回用于循环水系统及辅助设施。水中的苯易挥发，在隔油、气浮等过程中随其他挥发气体一起经过收集、管道输送至生物滴滤、生物氧化处理单元后，达标废气经50m高的排气筒排放大气。经污水处理厂处理达标外排废水中苯浓度≤0.1mg/l。

3.3.1涉及环境风险防控与应急措施

1、环境风险防范措施

# （1）三级防控系统

公司建设了罐区围堤、装置围堰及雨污切换系统、11座污水提升池、2座5000m3具有除油作用的污水调节罐、1座5000 m3事故储罐、2座10000 m3事故储罐和1座容积为15000 m3的事故水收集池、利旧一座5000 m3雨水池等三级防控系统，确保事故状态下的污水全部处于受控状态以及后续处理。

按照《中国石油天然气集团公司石油化工企业水污染应急防控技术要点》要求，针对项目污染物来源及其特性，以实现达标排放和满足应急处置为原则，建立污染源头、处理过程和最终排放的“三级防控”机制，确保正常及事故状态下废水不会对环境造成危害。

第一级防控措施是设置装置区围堰和罐区防火堤，构筑生产过程中环境安全的第一层防控网，是泄漏物料切换到处理系统，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染；

第二级防控措施是在产生剧毒或者污染严重污染物的装置或厂区设置事故缓冲池，切断污染物与外部的通道、导入污水处理系统，将污染控制在厂内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染；

第三级防控措施是在污水处理厂建设终端事故缓冲池，作为事故状态下的储存与调控手段，将污染物控制在区内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。事故废水或消防废水的截留、收集和处理流程见图3-17。

图3-17 事故废水或消防废水的截留、收集和处理流程图

2、风险事故污水应急储存能力核算

本项目消防水事故池和事故池共用，参照《石油化工企业设计防火规范》（ GB50160-1992）、《中国石油天然气集团公司石油化工企业水污染应急防控技术指南》（试行）等有关规范，对消防废水等事故污水的储存能力校核情况见表3-18。

表3-18    事故及消防废水收集及储存能力校核表

| 符号 | 意义及取值依据 | 原油罐区 | 常压装置区 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | 事故的一个罐组或一套装置的物料量，m3 | 100000 | 700 |
| V2 | 事故的储罐或装置的消防水量，m3 | 10300 | 6480 |
| V3 | 发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3； | 109000 | 0 |
| V4 | 发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； | 0 | 0 |
| V5 | 发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3 V5＝10qF q——30年一遇的最大降雨强度，mm； F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。 | 1184 | 969 |
| V总 | V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4+V5，m3 | 2484 | 8149 |
| V现有 | 用于储存事故排水的现有储存设施的总有效容积，m3 | 15000 |  |
| 能否满足事故污水储存要求 |  | 满足储存要求 |  |

经过计算，已建15000m3的消防水事故池能够满足《中国石油天然气集团公司石油化工企业水污染应急防控技术指南》（试行）的要求。

公司三级防控设施台帐见表3-19。

表3-19 公司三级防控设施台帐

| 一级防控设施 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 |  | 设施名称 | 规模 | 运行状态 | 备注 |
| 第一联合车间 | 常压单元 | 装置区、换热区围堰 | - | 正常投用 |  |
|  |  | 装置区内雨水沟 | - | 正常投用 |  |
|  |  | 清污切换阀 | - | 正常投用 |  |
|  | 催化单元 | 装置区、换热区围堰 | - | 正常投用 |  |
|  |  | 装置区内雨水沟 | - | 正常投用 |  |
|  |  | 清污切换阀 | - | 正常投用 |  |
| 第二联合车间 | 重整单元 | 装置区、换热区围堰 | - | 正常投用 |  |
|  |  | 装置区内雨水沟 | - | 正常投用 |  |
|  |  | 清污切换阀 | - | 正常投用 |  |
|  | 改质单元 | 装置区、换热区围堰 | - | 正常投用 |  |
|  |  | 装置区内雨水沟 | - | 正常投用 |  |
|  |  | 清污切换阀 | - | 正常投用 |  |
| 第三联合车间 | 硫磺回收单元 | 装置区、换热区围堰 | - | 正常投用 |  |
|  |  | 酸性水罐区围堤 | - | 正常投用 |  |
|  |  | 装置区内雨水沟 | - | 正常投用 |  |
|  |  | 清污切换阀 | - | 正常投用 |  |
|  | 聚丙烯单元 | 装置区、换热区围堰 | - | 正常投用 |  |
|  |  | 装置区内雨水沟 | - | 正常投用 |  |
|  |  | 清污切换阀 | - | 正常投用 |  |
| 油品车间 | 原油罐区 | 罐区围堤 | - | 正常投用 |  |
|  |  | 清污切换阀 | - | 正常投用 |  |
|  | 成品油罐区 | 罐区围堤 | - | 正常投用 |  |
|  |  | 清污切换阀 | - | 正常投用 |  |
|  | 球罐区 | 罐区围堤 | - | 正常投用 |  |
|  |  | 清污切换阀 | - | 正常投用 |  |
|  | 原料油罐区 | 罐区围堤 | - | 正常投用 |  |
|  |  | 清污切换阀 | - | 正常投用 |  |
|  | 组分油罐区 | 罐区围堤 | - | 正常投用 |  |
|  |  | 清污切换阀 | - | 正常投用 |  |
| 二级防控设施 |  |  |  |  |  |
| 单位 |  | 设施名称 | 规模 | 运行状态 | 备注 |
| 第一联合车间 |  | 第一联合车间污水提升池 | 1040m³ | 正常投用 |  |
|  |  | 4#污水提升池 |  | 正常投用 |  |
| 第二联合车间 |  | 重整装置污水提升池 | 742.5m³ | 正常投用 |  |
|  |  | 改质装置污水提升池 | 164m³ | 正常投用 |  |
| 第三联合车间 |  | 第三联合车间污水提升池 | 889.28m³ | 正常投用 |  |
| 油品车间 |  | 原油罐区污水提升池 | 960m³ | 正常投用 |  |
|  |  | 1#污水提升池 | 742.5m³ | 正常投用 |  |
|  |  | 2#污水提升池 | 708.8m³ | 正常投用 |  |
|  |  | 3#污水提升池 | 474.7m³ | 正常投用 |  |
|  |  | 5#污水提升池 | 2025m³ | 正常投用 |  |
| 动力车间 |  | 污水调节罐 | 5000m³ | 正常投用 | 2座 |
| 三级防控设施 |  |  |  |  |  |
| 单位 |  | 设施名称 | 规模 | 运行状态 | 备注 |
| 动力车间 |  | 事故储罐 | 5000m³ 10000m³ | 正常投用 | 2个 |
|  |  | 事故池 | 15000m³ | 正常投用 |  |
|  |  | 雨水池 | 5000m³ | 正常投用 |  |

- 油品、燃料气等的储运系统，自动控制与泄漏检测系统和事故紧急截断措施

（a）自动控制：

储运车间目前在用DCS控制回路共计78个，其中11项属于汽油升级项目，工艺尚未投用；7项DCS控制回路后台逻辑存在误差，正在进行整改，自动控制率88.46%。

（b）泄漏检测系统：

储运车间现有储罐100具，为加强储罐泄漏检测，公司为除液化气球罐（16具）、零位罐（2具）外的82具储罐安装了感应式罐底泄漏检测设施，并将监测数据传送至DCS监控画面，实现了实时监控。

# （c）事故紧急截断措施

除零位罐（2具）、10万立原油储罐（4具）外的94具储罐，进罐管道采用气动阀控制，可实现事故状态紧急切断。

除液化气球罐（16具）、零位罐（2具）外的82具储罐出油管道采用电动阀控制，可实现事故状态快速切断。

# （3）有毒有害物质泄漏控制措施

在存在有毒害气体装置区、罐区设置有毒有害气体检测报警仪，并给操作员工配备了有毒有害气体便携式报警仪。当发生泄漏时，,由安全报警系统、岗位操作人员巡检等方式及早发现,采取相应措施,予以处理。

3.4企业现有应急能力分析

3.4.1现有应急能力

（1）应急物资及应急装备

企业内主要应急物资包括：灭火器、消防沙、安全帽、安全绳、隔离服、呼吸器、医药箱、检测仪等，并由专人负责管理。应急物资根据实际使用情况，分布在应急物资储备库。具体物资见表3-24。

表3-24   企业应急物资统计表

| 序号 | 类 别 | 品 名 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 | 存放位置 | 管理责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人身防护 | 正压式空气呼吸器 | RHZK6.8/30 | 套 | 128 | 基层单位 | 安全工程师 |
|  |  | 安全带 | T1XB维耐纶 | 条 | 60 | 基层单位 | 安全工程师 |
|  |  | 酸碱消洗液 | DAP | 瓶 | 2 | 环境监测站 | 安全工程师 |
|  |  | 酸碱洗消液 | MICRODAP | 瓶 | 10 | 环境监测站 | 安全工程师 |
|  |  | 重型防化靴 | HYPOLANSA | 双 | 2 | 环境监测站 | 安全工程师 |
|  |  | 防化手套 | POWERCOAT950-35NEOFIT | 双 | 6 | 环境监测站 | 安全工程师 |
|  |  | 重型防化服 | 140019A | 套 | 2 | 环境监测站 | 安全工程师 |
| 2 | 医疗急救 | 医疗急救车 | 蒙AL1107 | 台 | 1 | 职工医院 | 院长 |
|  |  | 救护车 | 蒙A-20933 | 台 | 1 | 职工医院 | 院长 |
|  |  | 氧气瓶 | 95-92-05 | 个 | 6 | 职工医院 | 院长 |
|  |  | 除颤起博监护仪 | BYS-8000 | 台 | 1 | 职工医院 | 院长 |
| 3 | 污染控制 | 消油剂 | ZJL1 | 桶 | 15 | 动力车间 | 安全工程师 |
|  |  | 吸油毡 | MSA35 | 包 | 50 | 动力车间 | 安全工程师 |
|  |  | 围油绳 | 3S3500B | 米 | 1000 | 动力车间 | 安全工程师 |
|  |  | 长柄夹 | 不锈钢 | 只 | 2 | 二、三联合车间 | 安全工程师 |
|  |  | 铅桶 |  | 只 | 2 | 二、三联合车间 | 安全工程师 |
|  |  | 吸污车 | XZL5091GXW | 辆 | 1 | 动力车间 | 安全工程师 |
|  |  | 应急排污泵 | BQW50-60-15/N | 台 | 3 | 动力车间 | 安全工程师 |
| 4 | 检测监测 | 多功能气体检测仪 | C16便携式气体检测仪 | 台 | 1 | 环境监测站 | 安全工程师 |
|  |  | COD快速检测仪 | CM-03 | 台 | 1 | 环境监测站 | 安全工程师 |
|  |  | 氨氮快速检测仪 | HI93733 | 台 | 1 | 环境监测站 | 安全工程师 |
|  |  | 核辐射检测仪 | ALERT 式辐射检测仪 | 台 | 2 | 二、三联合车间 | 安全工程师 |
|  |  | 环境应急监测车 | 都灵VNJ6593 | 台 | 1 | 环境监测站 | 安全工程师 |
|  |  | 便携式可燃气防爆测定仪 | 四通道 | 台 | 76 | 各基层单位 | 安全工程师 |
|  |  | 复合式多种气体检测仪 | X-AM7000 | 台 | 2 | 环境监测站 | 安全工程师 |
|  |  | 林格曼黑度检测仪 | QP203A | 台 | 1 | 环境监测站 | 安全工程师 |
| 5 | 工程抢险 | 汽油发电电焊机 | SHW190 | 台 | 1 | 三修车间 | 安全工程师 |
|  |  | 汽油发电电焊机 | SHW190 | 台 | 1 | 三修车间 | 安全工程师 |
|  |  | 自驱动直流弧焊机 | PKH-350 型 | 台 | 1 | 三修车间 | 安全工程师 |
|  |  | 内燃弧焊发电电焊机 | MPM7／250CX | 台 | 1 | 三修车间 | 安全工程师 |
|  |  | 内燃弧焊发电电焊机 | BLue Star600 | 台 | 1 | 三修车间 | 安全工程师 |
|  |  | 柴油驱动焊机 | AXCL-400-1 | 台 | 1 | 三修车间 | 安全工程师 |
|  |  | 内燃平衡重式叉车 | CPC30N | 台 | 1 | 三修车间 | 安全工程师 |
|  |  | 内燃平衡重式叉车 | CPCD50H | 台 | 1 | 三修车间 | 安全工程师 |
|  |  | 汽车起重机 | JZX5150JQZQY12 | 辆 | 1 | 三修车间 | 安全工程师 |
|  |  | 带压堵漏密封工具 | 2型 | 台 | 1 | 三修车间 | 安全工程师 |
|  |  | 管束抽装机 | SD180-6 | 台 | 1 | 三修车间 | 安全工程师 |
| 6 | 消防救援 | 解放干粉车 | LLX5140GXFGPM50 | 辆 | 1 | 消防大队 | 大队长 |
|  |  | 斯太尔王泡沫车 | LLX5300GXFPM150ZD | 辆 | 1 | 消防大队 | 大队长 |
|  |  | 日柴泡沫车 | LLX5280XFPM150EY | 辆 | 1 | 消防大队 | 大队长 |
|  |  | 解放泡沫车 | LLX5140GXFPM | 辆 | 1 | 消防大队 | 大队长 |
|  |  | 斯太尔王 泡沫车 | SZX5250GXFPM110 | 辆 | 1 | 消防大队 | 大队长 |
|  |  | 通信指挥车 | SL5140XZHQ | 辆 | 1 | 消防大队 | 大队长 |
|  |  | JP32型 高喷车 | SX5310JXFJP32 | 辆 | 1 | 消防大队 | 大队长 |
|  |  | 豪沃泡沫车 | SZX5270GXFPM120 | 辆 | 1 | 消防大队 | 大队长 |
| 7 | 剪切破拆 | 抢险救援-4 | FVR34J2 | 辆 | 1 | 消防大队 | 大队长 |
| 8 | 电力抢修 | 叉车 | CPC30N | 台 | 1 | 三修车间 | 安全工程师 |
|  |  | 高空作业车 | JX1040DSCZ | 台 | 1 | 三修车间 | 安全工程师 |
| 9 | 通讯联络 | 对讲机 | CP328 | 个 | 150 | 基层车间 | 安全工程师 |
| 10 | 交通运输 | 测试诊断车 | 小于5吨 | 辆 | 1 | 小车队 | 队长 |
|  |  | 丰田越野车 | 丰田 | 辆 | 1 | 小车队 | 队长 |
|  |  | 厦门金宇大型普客 | XML6122U | 辆 | 6 | 小车队 | 队长 |
|  |  | 庆铃双排车 | 五十铃NKR55LL | 辆 | 2 | 小车队 | 队长 |
| 11 | 应急照明 | 变携式应急灯 | AKT-9000 | 个 | 225 | 基层车间 | 安全工程师 |
| 12 | 防洪防汛 | 草袋 |  | 个 | 300 | 动力车间 | 安全工程师 |
|  |  | 排污泵 | 4吋 | 台 | 20 | 动力车间 | 安全工程师 |

（2）应急物资储备管理及使用要求

①应急物资储备办公室掌握应急储备物资动态使用情况，对各存储点物资的品种、数量、状态详细造册，掌握动态使用情况，定期更新，并监督存储管理部门认真管理。

②应急物资储备责任管理部门要建立完善的各项应急物资管理规章制度，制定采购、储存、更新、调拨、回收各个工作环节的程序和规范，加强物资储备过程中的监管，防止储备物资设备被盗用、挪用、流失和失效，对各类物资及时予以补充和更新。

③突发事件发生后，根据应急预案，应急处置部门提出储备物资使用申请，上报领导组批准后，启动应急储备物资使用。

④发生重大突发事件，现有应急储备物资难以满足应急需要，领导组应向上级部门提出申请，申请调拨应急救援物资。接到上级部门紧急储备物资征用、调用通知后，领导组应立即组织有关单位，组织运力，调拨物资，保障应急物资及时到位。

⑤应急结束后，各有关部门在每次救灾储备物资使用结束后，应当对可回收利用的救灾物资及时进行回收、清洗、消毒和整理，根据物资的实际耗用情况及时补充。

（3）应急救援队伍建设

企业现已根据突发事件成立响应应急工作小组，突发事件由应急领导小组、应急领导小组办公室、应急指挥组、信息组、消防保卫组、设备抢险组、医疗救护组、环保监测组、后勤保障组、专家组10个工作小组组成，企业运营后共有职工2010人，可满足本企业应急救援使用。

3.4.2应急装备能力评估

现有应急能力主要为现有风险防范措施包括根据设计规范、国家有关法规要求，各装置、单元在建设初期均设立了现场系统信号、报警、连锁控制装置、固定式可燃和有毒气体检测报警仪、火灾监测与报警系统，应急物资储备、应急救援队伍等，并在关键主要部位设置了远程视频监控。各主要操作控制指标汇集到中控室DCS系统进行实时监控。遇有紧急情况时，中控室、现场操作人员可通过DCS控制显示、现场机泵控制盘及时进行处理，并通过现场视频监控系统、对讲系统及时查看、汇报事故情况（事故部位、地点、灾情大小），班长、调度室也可以通过有线电话及时传达生产命令，以缩短事故处理时间。根据实际情况及对本项目突发环境事件的预防、应急、救援等能力评估，企业需进一步完善应急通讯系统（外部）、应急监测方案、企业应急预案与地方政府和管理部门的应急预案的衔接。本预案编制期间要求针对企业的情况对应急能力不足之处进行整改，现已建立新的应急通讯系统（外部）、完善了应急监测方案、加强企业应急预案与地方政府和管理部门的应急预案的衔接。

1、应急能力衔接及保障体系

（1）机构设置

加强企业的应急管理机构设置，事件发生后根据时间程度及影响范围，现场指挥长第一时间通知市区的环保局、人民政府、市环保局等相关部门，保证突发事件发生后能相关抢险救援人员迅速参与并完成相应的现场处置工作。

# （2）技术保障

重大事件发生后，现场应急队进行抢险的同时，环保局及政府机构根据应急专家库组织成立应急专家组，确保应急专家在发生突发事件后及时就位，为指挥决策提供技术支持。

较大及以上事件发生后，企业内医疗救援组对伤员进行处理，并协助所属市区急救中心组织开展救援工作；厂内应急监测组按照应急监测方案协助所属市区及呼和浩特市环境保护局监测站人员进行大气、地表水、地下水的监测；确定污染程度。

# （3）物资保障

应急车辆不足时应与周边企业及时联系，确保应急指挥车辆、应急救援车辆充足，同时配合政府应急监测车辆及应急工程车辆的油料充足。

厂区救援物资不足时由呼和浩特市赛罕区政府负责协调就近企业的应急物资。

# （4）通信保障

应急指挥部应配备足够的应急通信器材，保证应急通讯联络体系通畅，并与各级环保部门建立环境应急指挥系统，确保事件发生后环境应急指挥部和有关部门及现场各专业应急分队间的联络通畅。

# （5）培训与演练

应加强应急、检验、监测方面人才的培养，与各级环保部门以及有关主管部门监理加强专业技术人员日常培训工作计划，定期对选厂应急监测组人员进行培训和考核。

定期组织不同类型的应急实战演练，并要求环保行政主管部门及相关部门参与，提高防范和处置突发事件的技能，增强实战能力。

# 2、综合应急能力评估及要求

经过多年的发展，目前公司已经在安全、环保管理方面形成了较为完善的规章制度和组织机构，尤其是有较大危险性岗位的管理制度和操作规程。除此之外，企业领导班子还在组织机构上加强了对安全、环保的管理，配备有专职安全环保管理人员，具体负责企业日常的安全环保管理，企业对事故发生后对环境危害比较关注，应急设备设施储备、应急物资储备、应急队伍建设较完备，但是应急通讯系统（外界）、应急监测方案、与外界应急能力衔接及保障体系等还不够完善。现有能力应对突发环境事件的能力较弱，因此企业应提高突发环境事件应急能力的建设。

应急能力建设要求如下：

（1）强化各级应急机构。从公司至部门在体制机制上予以充分保障，确保在突发环境事件中有权有责地采取及时有效措施。

（2）完善预警监控系统，形成常态化、制度化应急防范指挥保障体系。

（3）建立健全联动机制。加强与外界应急能力衔接及保障。

（4）组织学习应急常识，加强应急演练。

（5）严格落实奖惩措施。队在抢险救援工作方面做出较大贡献的，积极参加抢险应急救援的，应依据有关规定给予奖励。对工作不负责任的有关人员视情节和危害后果，追究相应的责任。

3.5现有环境风险防范与应急措施情况

3.5.1环境风险防范措施

# （一）总图布置和建筑安全防范措施

1、总图布置除可研中提到的防火防爆要求外，还应严格执行《石油化工企业职业安全卫生设计规范》（SH3047-1993）。

2、装置的机柜室、变配电室和操作间等，应布置在装置的一侧，并位于爆炸危险区范围以外。

3、设备平面布置设计应严格按照《石油化工企业设计防火规范》 （GB50160-92，1999）年版的要求进行布置，设备设施之间的防火间距应符合规范中的要求。

4、在装置内部，应用道路将装置分隔成为占地面积不大于10000m2的设备、建筑物区。

5、装置内的明火加热炉宜集中布置在装置的边缘。加热炉附属的燃料气分液罐与炉体的防火间距，不应小于6m。

6、可燃气体及易燃液体的在线自动分析仪器室，应设在生产现场或与分析化验室等辅助建筑物相隔开的单独房间内。在现场的非防爆型在线仪表间应正压通风。

7、在可能散发比空气重的可燃气体的装置内，机柜室、变配电室、操作间的室内地面，应至少比室外地坪高0.6m；装置控制室朝向具有火灾危险性的设备侧的外墙，应为无门窗、洞口的非燃烧材料实体墙。

8、可燃气体、液化烃、可燃液体的塔区平台或其他设备的框架平台，应设置不少于两个通往地面的梯子，作为安全疏散通道；相邻的框架、平台宜用走桥连通，相邻安全疏散通道之间的距离，不应大于50m。

9、凡在开停工、检修过程中，可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围，应设置不低于150mm的围堰和导液设施。

10、明确操作室、配电室、压缩机、加热炉等重要设备设施与其它设备设施的间距。

# （二）公司级应急预案

呼和浩特石化公司应急预案体系由公司突发事件总体预案、专项预案构成。

公司突发事件总体应急预案是公司应急预案体系的总纲，是公司应对重特大突发事件的规范性文件，为公司各专项应急预案提供指导原则和总体框架。

专项预案共分四类十六个，专项预案主要应对某一类型或几种类型突发事件，着重解决特定突发事件的应急处置，是总体预案的支持性文件。公司应急预案清单见表。

公司级应急预案

| 序号 | 预案名称 |
| --- | --- |
| 一 | 总体预案 |
| 1 | 《突发事件总体预案》 |
| 二 | 专项预案 |
| （一） | 事故灾难 |
| 1 | 《油罐区着火爆炸突发事件专项应急预案》 |
| 2 | 《生产装置着火爆炸突发事件专项应急预案》 |
| 3 | 《硫化氢泄漏和中毒突发事件专项应急预案》 |
| 4 | 《危险化学品泄漏和中毒突发事件专项应急预案》 |
| 5 | 《关键设备故障突发事件专项应急预案》 |
| 6 | 《环境污染突发事件专项应急预案》 |
| 7 | 《重大交通突发事件专项应急预案》 |
| 8 | 《公用工程系统故障突发事件专项应急预案》 |
| （二） | 自然灾害 |
| 1 | 《地震灾害专项应急预案》 |
| 2 | 《防汛专项应急预案》 |
| 3 | 《防暴风雪（沙尘暴）专项应急预案》 |
| （三） | 社会安全 |
| 1 | 《公共场所和文化活动突发事件专项应急预案》 |
| 2 | 《反恐防恐专项应急预案》 |
| 3 | 《群体性突发事件专项应急预案》 |
| 4 | 《网络与信息安全突发事件专项应急预案》 |
| （四） | 公共卫生 |
| 1 | 《重大公共卫生突发事件专项应急预案》 |

# （三）危险化学品贮运安全防范措施

危险品装卸、运输人员应按装运危险品性质佩戴相应的防护用品，搬运应轻拿轻放，严禁撞击及拖拉；装运易燃、易爆化学危险品要用专用机动车，应悬挂“危险品”的信号要挂接电导链与地接触。装运化学危险品车辆不得在人员密集繁华街道行驶、停放，行车中要保持车距，严禁超速、超车和抢行会车。易燃、易爆危险品必须包装料仓牢固、严密，使用符合安全要求的运输工具运输；禁止用电瓶车、翻斗车和脚踏车运输易燃、易爆物品。

危险品存放要与其他物品、生活区等保持适当距离。有毒物品用后的包装料仓物必须严加管理，统一回收并登记造册由专人负责销毁，其用过的包装料仓器材要彻底洗刷，不得改用。

罐区至生产车间至车间使用工序均采用管道密闭输送，车间内局部强制通风，操作人员配备防毒面具、工作服、手套等劳保用品。使用区设置医疗救护室，安装洗眼器，配置相应药品，对意外事故采取应急抢救措施。

# （四）工艺技术设计安全防范措施

1、常压装置电脱盐罐安全阀排放应有专门的安全措施。

2、催化裂化装置

①油浆系统的管道、阀门应选用耐高温、耐冲蚀的材料（如Cr5Mo），以利于装置的长周期安全运行。

②因反应-再生系统操作温度较高，易发生衬里脱落，为防止设备因衬里脱落出现热点现象，建议在设备材质选择时选用优质高强度的钢板，设备衬里选材时考虑材料的耐腐蚀和耐高温特性。在设备的制造过程（包括补焊）中保证质量，对应力集中部位尽可能实施消除应力处理，减少应力集中部位的存在。

③两器部分的滑阀为较重要的特殊阀门，要选用质量好，操作灵敏的阀。

3、气体分馏装置

在机泵出口应设置止回阀，防止泵非正常停时，介质从高压设备窜入低压设备，引起低压设备超压，发生安全事故。

4、聚丙烯装置

①清理烷基铝储罐和催化剂溶液配制设备的污油、洗油不得就地排放，应排入接受罐。

②聚合反应器应设加入终止剂的设施。

③聚合反应器宜采用爆破片与安全阀串联，并应设遥控的紧急泄压设施。

④挤压造粒厂房应有足够的泄压面积，并设火灾自动报警和喷水灭火系统。

⑤添加剂加料处应设局部排风设施。

⑥粒料气流输送系统的设备和管道应采取静电接地措施。

⑦仓体应静电接地，其内部结构应采取防止产生静电火花的措施。

⑧成品包装点应设局部排风。

5、催化重整装置

①氮气是保证重整反再系统安全的关键气体，为保证压力稳定及事故状态的N2用量，应保证稳定的氮气供应。

②重整部分的再接触部分，介质中存在氯离子，在再生器烟气中氯化氢含量大，在选择材质时均应考虑氯离子的应力腐蚀问题，尤其是对于一些仪表的引源点接管，更应注意防腐。

③预加氢单元以及其他部位的含硫污水应进含硫污水汽提装置，不得随意排放。含硫污水如间断直排，应做到排水时严格执行操作规定，在排水管口处应有相应的防止中毒警示牌。

④设备、管线的置换介质为氮气或蒸汽，不得使用压缩空气作为初次置换介质。

⑤临氢设备以及其他设备的选材应符合安全要求，应有防止物料高压串入低压的控制设施，应有防止物料泄漏的控制设施。

⑥再生器材质为0Cr17NiMo2，操作温度为565℃，根据GB150-1998的规定，奥氏体不锈钢使用温度超过525℃时，钢中含碳量应不小于0.04%，否则会影响材料的高温性能。因此设计及制造过程中应明确提出设备材料含碳量的最低要求。

6、苯抽提装置

①装置内回收塔回流泵、苯成品输送泵等宜选用屏蔽泵等无泄漏泵。

②环丁矾和苯的凝固点较高（分别为27℃、5℃），在输送和储运时要采取防冻凝措施。

③根据环丁矾溶液特点，PH值调节十分重要。根据同类装置运行经验，建议增加抽提塔富液出口乙醇胺的注入点，可以起到良好的中和作用。

④由于环丁矾热分解后有亚硫酸存在，在下列设备的设计选材时应对此充分考虑亚硫酸的腐蚀问题，这些设备包括溶剂再生塔、回收塔中间加热器、汽提塔重沸点、回收塔内重沸器、溶剂再生塔内重沸器等。

⑤在溶剂的配置和添加中采用N2保护措施，防止环丁砜溶剂接触空气而氧化分解。

7、催化汽油加氢装置

①临氢设备以及其他设备的选材应符合安全要求，并应有防止物料高压串入低压的控制设施。

②加氢脱硫单元以及其他部位的含硫污水应进酸性水汽提装置，不得随意排放。含硫污水如间断直排，应做到排水时严格执行操作规定，在排水管口处应有相应的防止中毒警示牌。

③原料油与循环氢混合部位要有防止高压串低压或压力互串的安全措施。

④选用的2台循环氢压缩机均为往复式设备，设备振动大、活塞及轴承部件、进排气阀等易损件较多，特别是活塞杆填料函因磨损造成氢气外漏的可能性很大，故建议选用钢制盖板将中体部件两侧封住，在顶部设计排空管将泄漏尾气排出。

此外，为减轻机组振动导致出入口管线的振动，建议采取消除管线振动的有效措施。

8、柴油加氢精制装置及柴油加氢改质降凝装置

①在容器、高压空冷器等设备的选材方面均考虑高温高压及防湿硫化氢应力腐蚀等因素。除设备外，对腐蚀严重部位的管线也应考虑选用耐腐蚀材料。

②为了防止高压下的氢气泄漏，在压缩机各段都应装有压力表和安全阀，并须将安全阀接引管引至室外适当位置。在最后一段上应安装两个安全阀和压力表。

③进反应器的冷H2管线要有确保畅通的措施。

④原料油与循环氢混合部位要有防止高压串低压或压力互串的安全措施。与放空总管相连的反应器、压缩机、塔类和容器等设备的放空管线前应设置单向阀，以防止放空气体互串。

⑤建议装置设置一个油水分离罐，将装置高低压分离器以及硫化氢汽提塔顶回流罐底部排放的含硫污水密闭送至油水分离罐，以防污水带油串入后续酸性水处理装置，确保后续装置安全。

⑥装量采用炉前混氢工艺，可能引起加热炉入口管线的振动，设计中除保证管线的柔性外，尚应采取减轻管线振动的技术措施，如设计合适的管托支承等。

⑦往复式氢压缩机振动大、活塞及轴承部件、进排气阀等易损件较多，特别是活塞杆填料函因磨损造成氢气外漏的可能性很大，建议选用钢制盖板将中体部件两侧封住，在顶部设计排空管将泄漏尾气排出。

此外，为减轻机组振动导致出入口管线的振动，建议采取消除管线振动的有效措施，如在压缩机自带的气体缓冲罐之外，在工艺配管的转向处增设必要的缓冲罐。

⑧反应器选用2.25Cr-1Mo堆焊不锈钢，容易产生铬钼钢回火脆性破坏和奥氏体不锈钢堆焊层的剥离现象。建议采用相应的技术措施来防止，如从在设备制造上采取合理的堆焊方法、反应器内与壳体相焊的部件采用全焊透结构等均可以有效地减轻上述问题。

⑨反应器用2.25Cr-1Mo钢材制造必须采用热态型的开停工方案，即开工时先升温到一定温度再升压，停工时先降压后降温。开停工时在低温阶段，其压力应严格限制。

为防止与反应器等高温、高压设备相连的第一道阀门、法兰、垫片因质量或其他原因发生泄漏，建议在设计中将其提高一个压力等级。

9、制氢装置

①依据《氢气站设计规范》（GB50177-2005）12.0.9条款规定，氢气放空管应设阻火器，阻火器应设在管口处，放空管应有防雨雪侵入和杂物堵塞的措施。

②依据《氢气站设计规范》（GB50177-2005）12.0.11条款规定，本装置内湿氢管道应采取防冻措施。

③变压吸附塔是要进行疲劳分析的容器，在下一步的设计中设计单位应提出详细的“疲劳分析报告”。

10、硫磺回收装置

①溶剂再生闪蒸罐应设计成压力罐，设高高液位报警，防止液面波动影响再生塔操作或将溶剂胺液带入火炬系统。

②在以往调研中发现某些厂的同类装置中汽提塔下部凝结水罐的安全阀放空口喷出的蒸汽带水，易烫伤地面人员，建议在此放空口安装弯管至地面漏斗处。

③原料水脱气罐应设高液位报警和压力控制调节阀，防止原料水进入火炬系统或脱气不完全而气体烃进入原料水罐。

④原料水罐设置水封罐要设计好安装高度。水封罐的排空管的排空口应高出原料水罐3.5m以上，防止中毒和火灾爆炸事故发生。

⑤液硫系统的管线和设备要保持一定温度，保证液硫输送流动畅通。为防止温度低而发生凝固，堵塞和路，应有完善的保温和伴热措施，并减少管线垂直弯走。

⑥酸性气和过程气采样应采用密闭采样器。

⑦装置出现故障或停工，应有酸性气去火炬焚烧的专用管线。此管线应伴热保温，防止氨盐结晶堵塞管线。

⑧酸性气燃烧炉，高温掺合阀等处的法兰密封面是常见的泄漏部位，宜设计质量可靠的合金缠绕垫片。

11、储运系统

①在浮盘设计时要充分考虑浮盘密封装置、导向装置、浮梯轨道、浮盘船舱腐蚀以及因地基的不均匀沉降引起的罐壁垂直度超标等因素，保证浮盘升降的灵活性，避免因外力卡住浮盘而发生“沉船”。

②外浮顶罐采用软管排水，排水管出水口应设置切断阀。软管随着浮盘的升降而伸缩，长期受拉或受压易出现塑性变形，因此，设计时应适当提高其质量等级和技术标准并采取保护措施，确保灵活性和耐久性。

③油罐罐底与基础之间进水后不易挥发和排除，长期积水会腐蚀罐底，建议在夹缝外的罐底板上沿周边加斜型挡水板，或采用新材料护封。

④储罐基础应设置罐底泄漏信号管，其周向间距不宜大于20m，钢管直径不宜小于DN50，不宜大于DN70。

⑤液化烃储罐开口接管的阀门及管件的管道等级不应低于2.0MPa，其垫片应采用缠绕式垫片。阀门压盖的密封填料，应采用非燃烧材料。全压力式储罐，应安装为储罐注水用的管道及阀门。

⑥建议油品储罐的主要进出口管道采用挠性或柔性连接方式。10×104m3储罐投用后应建立地基沉降的观察制度和记录。

# （五）自动控制设计安全防范措施

本项目采用DCS（计算机集散控制系统故障）系统，根据装置布置和操作的特点，对装置进行集中控制和检修，并设有完善的参数越限报警和自动连锁控制。采用合格成熟的DCS系统，并进行定期系统维护，DCS系统相对独立，隔绝局域网病毒侵害。

鉴于硫磺回收等主要工艺介质具有易燃、有毒等特点，设计中需设置可燃、有毒气体检测报警传感器，及时检测空气中危险气体的浓度，以确保生产设备和人身安全。检测信号送至控制室内可燃、有毒气体报警仪上，报警仪盘布置并配备声、光报警装置。

所有联锁运行的设备，均在各设备附近设就地开关，以便事故时及时停车；联锁运行的供料系统，开车前均发出开车铃声作为开车信号。主要生产装置除采用双电源供电外，对电器设备设有完善的继电保护系统，当电器设备和线路发生故障时，不会损坏设备和伤害操作人员。

DCS(集控系统)的应急操作措施：

1、初期险情控制：确认故障设备。

[ P ] - 检查操作站系统报警状况，确定故障设备。

2、设备处理：检查供电回路时谨防触电，注意消除人体静电。

（1）检查操作站（HIS）

[ P ] - 重新启动操作站是否正常。

[ P ] - 操作站可启动，操作界面无法启动，检查VI701卡是否故障。

[ P ] - 检查网络是否有故障。

（2）检查通讯网络（Vnet/IP网络）

[ P ]– 区分控制网络(BUS1)、信息网络（BUS2）。信息网络产生报警故障不会影响系统网络通讯。如信息网络故障通知工艺采用外操控制并检查网络设备。

[ P ] - 控制网络(BUS1)和信息网络（BUS2）同时出现网络断线。

[ P ]- DCS人员首先检查冗余的控制器、SB401卡、ESB电缆是否正常。

[ P ] – 如以上设备正常，迅速检查交换机状态和供电情况是否正常，以及各冗余控制器与交换机之间、工程师站、操作员站与交换机之间的网络连接情况：是否有 RJ45 接头破损、脱落和松动状况，如有水晶头破损立即更换备用或现场制作，松动则立即插紧，然后再经工程师站检查网络，测通网络，恢复正常运行。

（3）检查I/O卡件

[ P ]– 检查I/O卡件状态灯，判断故障设备

[ P ] – 非冗余 AI\DI\DO 卡件损坏，可将备用的卡件插入到已损坏的卡件位置，迅速办理相关检修票证进行更换和组态单点下装。

（ M ） – 冗余卡件损坏，及时办理相关检修票证进行更换备件，

（4） 检查FIO BUS接口卡SB401

（ M ）– 确认每个卡件之间连线紧固，无脱落现象。

（5）检查控制器

[ P ]– 控制器不同步。

[ P ] – 人为将备用控制器断电重启，恢复同步。

（ M ） – 一对冗余控制器同时故障，首先察看此时哪个为主，立即进行主从控制器人为切换。

[ P ]– 控制器负荷过大。

[ P ]– 重启控制器。

3、个体防护：携带防护用具

[ P ]– 着装防静电工作服。

[ P ] – 机柜内操作时戴防静电手环。

[ P ] –携带必要的通讯设备。

4、环境保护

故障处理完成后，清理现场垃圾；

[  ] –设备故障排除。

<  > –进行故障分析。

# （六）电气、电讯安全防范措施

1、电气防爆措施按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 (GB50058-92)执行，防爆场所区内按环境特征要求选择相应的配电设备和材料。同时根据工艺要求，对处于爆炸危险区域的仪表选用隔爆型电气设备，电气设备必须具有国家指定机构的安全认证标志。

2、35kV母线分段双回路进线，直接接至高压母线上，为了测量、监视、保护和控制一次电路设备的需要，母线上装有电压互感器；进线以及馈电回路上设有电流互感器；为防止雷电过电压的侵入，母线上装有阀型避雷器。

3、对设备采取，加强维护，监控变压器升温；保持避雷设施良好；封堵管线地沟、防止鼠类进入造成短路；定期监测绝缘破损；安装漏电保护装置。

4、要求操作人员持证上岗；禁止违章操作；保持防护装置完好；检修时按规定切断电源，挂警示牌并专人监控。

5、对备用发电机组要求机组车间温度保持10℃以上；平时经常保养机组，并定期试机，使机组随时处于待命运行状态。

6、经常检测防爆电气的防爆性能是否良好，以保安全。

7、防直击雷、防雷电感应与电气设备接地共用同一接地装置，采用等电位联接，接地电阻小于4欧姆。

8、按照生产装置的危险区划分，选用相应防爆等级的电气设备和仪表，并按规范配线；对厂房、各相关设备及管道设置防雷及防静电接地系统。

9、高温管道及设备管路保温，使外表低于60℃，以满足工艺要求，并以防人体烫伤。

10、所有压力容器的设计、制造、检验和施工安装，均按有关标准严格执行；可能超压的设备均安装有安全阀、防爆膜等安全措施；重要的设备如压缩机、事故油泵等均设有备件。

11、生产装置厂房火灾危险多为甲、乙类，在易发生火灾危险和有毒气体可能泄漏的设备附近或厂房内，设有可燃气体及有毒气体探测自动分析浓度超限报警装置；监视厂房内可燃气体及有毒气体浓度，并将信号传到控制室和消防站以便采取应急措施；遇停电易发生爆炸的聚合等工序电源设双电源系统，可以防止事故发生并能确保装置安全供电生产。

12、特殊介质的管道，为防止介质的泄漏，法兰采用严密的凹凸面形式；以加强其密封性。压力容器设计严格遵守GBl50—98及G8151—99之规定，管道设计留有较大的安全系数。关键设备均考虑备用，并对为安全目的设置的关键设备，设保安电源、应急灯等。

13、在设计中除考虑保温保冷外，对高温设备及管路采取了防烫措施。装置运行操作时要严防跑、冒、滴、漏，定时分析、化验、监测、控制空气中有毒物质的含量，操作人员应尽量避免直接接触有毒、有害物质

# （七）防止事故伴生、次生污染物向环境转移防范措施

当发生事故时会同时产生伴生/次生污染物，这些污染物有可能通过大气、水排放系统进入环境。对发生事故时同时产生伴生/次生污染物情况列于表3-24。

表3-24  事故伴生/次生污染物

| 事故类型及毒害物 |  | 伴生/次生污染物 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原油 | 泄漏 | 排水系统污染、土壤污染 | 导入事故水收集系统。 |
| 原油 | 火灾爆炸 | VOC物质，SO2、NOX、CO、烟尘 | 1、消除积聚；2、喷淋、水幕； |
| 成品油 | 泄漏 | 排水系统污染、土壤污染 | 导入事故水收集系统。 |
| 成品油 | 火灾爆炸 | VOC物质，SO2、NOX、CO、烟尘 | 1、消除积聚；2、喷淋、水幕； |
| 苯 | 泄漏 | 排水系统污染、土壤污染 | 导入事故水收集系统。 |
| 苯 | 火灾爆炸 | 苯蒸汽，SO2、NOX、CO | 1、消除积聚；2、喷淋、水幕； |
| 氨、胺类物 | 泄漏 | 排水系统污染、土壤污染 | 导入事故水收集系统。 |
| 氨、胺类物 | 火灾爆炸 | 氨类苯蒸汽，SO2、NOX、CO | 1、消除积聚；2、喷淋、水幕； |
| 硫化氢 | 泄漏 | 排水系统污染、土壤污染 | 导入事故水收集系统。 |
| 硫化氢 | 火灾爆炸 | 硫化氢气体，SO2、NOX、CO | 1、消除积聚；2、喷淋、水幕； |

# （八）应急响应联动方案

呼和浩特石化公司设有专业消防队，消防队机构健全、装备完善，现有队员60名。消防队位于公司厂区内，能够在5min内到达公司生产区域的任何地点。

消防队现有消防车辆10台，其中泡沫车7台（含举高车1台），干粉车、抢险救援车和通信指挥车各1台；总载泡沫量27.6t、总载水量47t、总载干粉量3t。

位于石化公司西边的中海油天野化工公司消防站和东南边的八拜石油公司消防队及呼和浩特市消防队可作为石化公司的消防协作力量。两厂实行事故风险联动机制，任何一方发生事故，有可能危及到另一方时，应马上通知对方，并为对方人员无条件提供迅速转移和撤离的车辆或措施。

突发环境事故区域应急预案联动方案

| 预案名称 | 联动方案 |
| --- | --- |
| 赛罕区区预案 | 明确区域应急预案组成，将呼炼项目的预案组成及相关职能部门的负责人进行相互联系，实现事故状态信息联通“1对1” |
|  | 事故响应条件下，应根据响应分级方式拟定事故上报、响应方案 |
|  | 事故状态下应拟定事故中心区、波及区、影响区域的划分和控制，将职责分配到人。区域范围大小的确定应依据园区预案确定的范围（≤500m、500～1000m、≥1000m）为基础，根据事故大小进行适当调整 |
|  | 在呼炼项目事故状态下，可依托应急监测队伍的力量，申请援助 |
|  | 根据园区预案的要求制定事故后评估报告 |
| 呼市突发环境事件预案 | 呼炼项目应遵循此预案事故等级划分原则，准确做出应急响应 |
|  | 在发生突发事故发生后，应依托市级预案成立的应急队伍（环境监察支队、市环境监测站），对突发事故进行环境应急监测 |
|  | 本预案应纳入呼市应急响应小组联系方式、名单详细等，作为本预案的附件 |
|  | 本预案应遵循呼市应急预案的速报制度，严格按照初报、续报和处理结果报告的程序执行 |
|  | 本预案应将各工段、类型事故信息上报人员进行落实，与呼市应急指挥中心联系 |
|  | 本预案应将应急防范措施、人力、物力资源进行汇总，并上报呼市应急指挥中心，以便实现资源共享和补充 |
| 内蒙古自治区突发环境事件预案 | 本预案遵循内蒙古应急预案预警标识设置要求，便于突发事故应急响应 |
|  | 本预案应按照自治区级应急预案的响应程序，制定详细的上报响应方式 |
|  | 本预案应依托自治区级应急预案的各种应急保障措施，发生突发事故后应立即向预案指挥中心上报，要求获得交通运输、物资、治安及经费等保障 |
|  | 本预案应详细标识自治区级应急预案指挥中心的联系电话、联系人等，作为本预案的附件 |

三级应急预案联动方案见图。

3.5.2环境管理制度与环境风险预案落实情况

企业现有风险主要存在于公司厂区属于一级重大危险源，有发生生产装置着火爆炸、储罐区着火爆炸、危险化学品泄漏中毒和环境污染等突发事件的可能性。对整个厂区和外界造成影响的事故主要是常压类油罐区或管道发生油品泄漏造成火灾，或是压力球罐泄漏发生的火灾和爆炸。

公司各个生产、储存装置和设施内，均存在大量高大的设备、运转设备、电气设施等，在生产环节中普遍存在存在高温高压、易燃易爆的高风险性，生产涉及硫化氢、苯、氨、一氧化碳等毒性物质，另外丙烯、液化气、汽油等物料泄漏后极易扩散，遇点火源会发生火灾、爆炸事故针对这些存在风险的环节，本企业制定了一系列的安全操作规程、注意事项及安全生产操作规程。企业有组织全体职工进行安全生产培训教育，做好新职工的岗前培训教育；对安全责任人、安全员、特种作业人员等进行专业技术培训教育。

为迅速、准确、有效预防、及时控制和处理本企业突发环境事件，最大限度地预防和减少突发环境事件及其造成的损害和影响，保障人身健康与安全，维护正常的生产秩序。针对各工艺段风险，结合实际情况，企业正在制定突发环境事件应急预案。

企业已制定了一系列详细的安全环保管理制度，并把环保管理具体责任落实到相关责任人。建立了以主要负责人领导的安全管理机构，各级管理职责。安全管理人员经过专业培训，从业人员持证上岗。针对可能发生的突发环境事件，本公司对企业采取了必要的安全技术和监控措施，自建设至今，企业一直正常运行，没有发生重大环境风险事故。

4 应急组织机构及职责

4.1应急组织机构及职责

公司成立应急领导小组。由组长、副组长和应急领导小组办公室下设的7个应急小组组成。公司党委书记为组长，副党委书记为副组长，各部室负责人及其他环保人员为指挥部成员，负责现场指挥和相关救援工作。

组长：刘至祥

副组长： 赵明泉、胡晓荣、邢建康、霍炜、张存良

应急领导小组办公室主任：胡晓荣

应急领导小组职责：组织制定环境污染应急处理预案，统一安排、组织应急预案的实施。下达公司应急预案启动及关闭的命令，同时负责事故抢险救援指挥工作，根据抢险救援需要合理配置人、财、物资源，积极组织抢险救援工作，防止事故扩大。核实遇险、遇难人员，汇报和通报事故有关情况，向上级救援机构发出救援请求。随时和事故现场指挥人员保持联系，发布救援指令。宣布现场抢险工作结束，制定恢复生产安全措施。做好稳定社会秩序、伤亡人员的善后和安抚工作。接受上级有关部门的指导，配合有关部门进行事故调查处理工作。

公司应急组织机构见图4-1。

应急领导小组办公室

副组长

组长

应急领导小组

环保监测组

应急信息组

消防保卫组

设备抢险组

医疗救护组

后勤保障组

专家组

图4-1   公司应急机构图

4.2应急领导小组下设机构

应急领导小组由组长、副组长和应急领导小组办公室组成。其中应急领导小组办公室下设机构由应急环保监测组、应急信息组、消防保卫组、设备抢险组、医疗救护组、后勤保障组、专家组等7个应急小组构成。

1、环保监测组：

a.组长：孔凡中

b.职责：负责建立健全环境监测的各种规章制度及技术资料、数据建档、存档制度，并监督与管理环境监测工作。并按规定的报表格式定期向环境保护部门填报报表。

2、 应急信息组

a.组长：王建军

b.职责：在应急状态下草拟新闻或公告，在突发事件处置会议后一小时内完成对外公布的新闻稿件，报应急领导小组组长审批；根据授权，与呼和浩特市委宣传部、呼和浩特市主要媒体和公司周边单位宣传部门保持联系与沟通，正确引导公众舆论；收集、跟踪舆论信息及时反馈；根据授权在内部网络上发布消息，告知员工突发事件情况，保持沟通联系；负责突发事件应急有线电话和网络的维护。

3、消防保卫组

a.组长：张存良

b.职责：负责突发事件消防、气防处置，应急救援及监护；负责突发事件应急秩序维护、交通疏导、安全保卫等。

4、设备抢险组：

a.组长：霍炜

b.职责：负责突发事件应急电力设备、设施抢修；突发事件应急静设备、动设备抢修；突发事件应急自控设备、仪表抢修。

5、医疗救护组：

a组长：曹福元

b.职责：负责伤员生活必需品和抢险物资的供应运输；负责现场医疗急救，联系、通知医疗机构救援，陪送伤者，联络伤者家属。

6、后勤保障组：

a.组长：郭辉

b.职责：负责按照应急救援预案的具体规定采购救援工具、检测仪器、个体防护装备、物资；进行通讯系统的维护；负责接受中心或避难场所的设置、食品提供等，在发生事故的时候可以保证有足够的资金与物资。

7、应急专家组

a.组长：呼石化公司专家库内专家

b.职责：呼石化公司建立突发事件应急处置专家库，在应急状态下或应呼和浩特市政府应急联动的要求，调动相关专家组成应急救援专家组，提供技术支持。专家组成员原则上由呼石化公司高级工程师、工程师、技师及有丰富现场工作经验的人员组成。为现场应急工作提出实施应急救援方案的建议和技术支持；根据应急办公室安排，参与制定重特大应急方案和现场处置工作；负责应急办公室交办的其它任务。

4.3应急领导小组办公室及其职责

应急领导小组下设应急小组领导办公室，负责应急领导小组的具体事务工作。成员由有关部门人员共同组成。

（1）负责企业应急指挥工作的综合协调和管理，根据事故灾难情况和救援工作进展情况，及时向应领导小组报告；

# （2）与现场抢险领导小组保持联系，传达企业应急领导小组命令；

（3）负责事故就算情况的记录和资料、信息的收集以及发布救援命令；

# （4）调动企业应急救援力量，调配企业应急救援资源；

（5）提供技术支持，组织企业应急救援技术组参加救援工作，协调医疗救护工作；

# （6）调用企业应急救援基础资料与信息；

（7）企业事故灾难扩大或专业救援力量、资源不足时，协调相关救援力量及设备增援；

（8）完成应急指挥部交办的其他事项。

4.4应急领导小组主要负责人替补原则

应急领导小组组长不在岗时，由副组长代替组长组织应急救援工作，当组长、副组长均不在时，由应急领导小组办公室主任为总指挥，全权负责应急救援工作。在事故突发的瞬间由专家组临时指挥直到领导小组组长到场为止。

其他应急救援小组主要负责人因各种原因缺位时，按领导职务顺序排列予以替补。

5 预防与预警机制

5.1预防措施

5.1.1环境风险源监控

本企业对环境风险源的监控采用人工监控，自动控制，安排专职人员进行值班，并安装24小时自动监控系统。

5.1.2监测监控方式、方法

由职能部门及各基层单位负责人从全企业生产经营管理活动中的“人、机、环、管”各方面因素进行的危害辩识，对每一个危险源制定相应的风险管理控制措施，根据风险管理程序要求逐项分工落实进行监测监控。

对各级人员跟踪检查，任何人员发现异常或事故预兆，应立即向应急领导小组办公室汇报，在安全条件下积极组织抢救，否则应立即撤离至安全地点或妥善避难。企业领导接到事故报告后，应立即启动应急预案，组织抢救。

5.1.3事故预防指导原则

2018年我企业以抓好员工岗位技能和安全意识培训教育为手段，全面提升全员素质为切入点，杜绝人的不安全行为；以提高工作质量，创精品工程为途径，保证作业环境的安全；以全面实施综合管理体系，建设本质安全地方政府，达到事故为零的目的为目标，规范、科学管理，堵塞漏洞、杜绝管理盲区，以开展阶段性安全教育和综合整治为措施，形成“人机互补，人机制约”的安全系统，保证石油炼制的安全生产。

5.1.4预防措施

1）充分利用地方政府各类监测手段和监控系统，及时掌握企业危险源预警情况，做到有警必除。

2）切实抓好《中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司应急预案》的落实，及时提出相应的对策和修订意见。

3）及时补充、完善风险评估工作，对新危险源能及时做出正确处置。

4）完善各类监测系统和监控系统。

5）保证地方政府救灾系统完整、可靠。

6）强化员工素质，提供从业人员的业务和操作技能，教育从业人员在作业过程中，应当严格遵守安全生产规章制度和操作规程，加强培训，努力提高安全生产技能，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不能上岗作业。

7）强化管理，狠抓安全规章制度的落实，真正把“以人为本，安全第一”落到实处。

8）备好消防器材，维护保养完好，随时处于备用状态，如若发生事故，严格按“四不放过”原则进行严肃处理，绝不姑息迁就。

5.1.5建筑消防设计及火灾报警系统

按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）及《自动喷水灭火系统设计规范》（GB150084-2001）等有关国家规范进行设计，建（构）筑物的防火间距、消防通道等应满足甚至高于消防规范的要求。各建筑物均设有安全出入口，企业周围留有消防通道，配置相应数量的消防栓数量和用水量。

安装火灾自动报警灭火系统，一旦发生火灾，自动报警装置动作，以声光信息发出警报，指示出发生火灾的部位，记录发生火灾的时间，控制装置发出指令性动作，自动（或手动）启动灭火装置进行消防。以及时扑灭火灾，减少火灾损失。

5.2预警行动

5.2.1预警的条件

若收集到的有关信息证明突发环境污染事件即将发生或发生的可能性增大，环境应急小组同专家讨论后确定环境污染事件的预警级别后，及时向公司领导或负责人通报相关情况，提出启动相应突发环境事件应急预警的建议，采取相应的预警措施。

5.2.2预警分级

本企业按照突发环境事件发生的紧急程度、发展态势和可能造成的社会危害程度以及所需调动的资源情况，本《应急预案》预警级别根据事件分级由高到低划分为红色预警、橙色预警、黄色预警、蓝色预警。

具体预警分级表如下：

| 预警级别 | 分类依据 |
| --- | --- |
| 蓝色 | 事故危害和影响局限于岗位级别，班组能够自行处理。 |
| 黄色 | 事故危害和影响局限于特定生产装置区域，车间能够自行处理。 |
| 橙色 | 事故危害和影响超过特定生产装置区域，但仍局限于公司范围，调集公司内部资源可以控制事故局势。 |
| 红色 | 事故危害和影响超过公司范围，需要地方政府统筹协调社会资源和集团公司应急资源配合才能控制事故局势。 |

5.2.3预警启动程序

事故发生时，事故发现事件第一人对事故现场及时报告和确认，报告值班班长，同时并立即采取现场处置措施，以控制事态发展。

值班班长接到报告后立即向应急领导小组办公室报告现场事故状态、所采取的应急措施以及事态控制状况，同时组织本班人员进行应急救援处置。

应急领导小组办公室接到报告后应记录报告的详细内容；立即报告应急领导小组的组长（副组长），判定是否启动企业应急预案，组织现场处置进行应急救援处置；根据现场事故状态以及事态控制状况，通知应急救援各组成部门负责人采取必要的应急响应措施。

应急救援各组成部门负责人接到报告后，立即组织本部门人员启动应急响应，分工协作，对现场事故进行处置；需要时，有相关部门向当地消防大队、急救部门报警；对环境造成污染，立即报告监测部门，对环境污染进行监测和评估。

应急领导小组组长（副组长）全面负责对发生的突发环境事件进行处置和救援；组织对事故造成的后果进行评估；判定是否是橙色预警以上的事故，如是应提前启动与事件等级相关的应急预案。

特别紧急情况下，以下人员可越级报警：

1）事故现场当事人或目击者可越级向企业应急领导小组组长、当地消防大队中心值班室、医院急救站报警。

2）接到报告的中心负责人接警后，可越级向企业应急领导小组组长报告。

3）当发生大量泄漏、火灾、爆炸时，现场发现者应立即向当地消防大队报警，出现人员中毒或其他伤害时应及时向所属地旗县区医院的急救站报警。

5.2.4预警发布方法

采用消防广播、火灾警铃、喇叭及内部电话（包括座机、手机等）进行报警，由应急指挥组根据事态情况通过向本企业内部发布环境应急消息，发出紧急疏散和撤离等警报。

5.2.5预警信息发布流程

事故现场第一发现人员，应立即向现场负责人报告，情况紧急时可直接向应急领导小组（组长）报告。应急指挥部接到报警后，通知应急指挥部成员赶往现场立即启动相应级别的应急救援。

报告应包括以下内容：

事故发生时间、类别、位置、发生事故的物质、受影响或可能受影响的人群和区域范围；联系人姓名和电话等。

预警信息发布程序图见5-1；公司预警指令下达流程图见5-2。

紧急情况时

现场负责人

第一发现人

事故报告

情况紧急时

应急领导小组

属地环境保护管理部门

各应急救援组

图5-1   预警信息发布程序图

应急领导小组办公室

副组长

组长

应急领导小组

环保监测组

应急信息组

消防保卫组

设备抢险组

医疗救护组

后勤保障组

专家组

图5-2   呼石化公司预警指令下达流程图

5.2.6预警采取的行动

在确认进入预警状态之后，根据预警相应级别环境应急领导小组按照相关程序可采取以下行动：

①立即启动相应事件的应急预案。

②按照环境污染事故发布预警的等级，向全企业以及附近企业或居民发布预警等级。

蓝色预警：现场人员报告值班调度，调度核实情况后立即报告公司，公司应急领导小组依据现场情况决定是否通知相关机构协助应急救援。若可能发生的环境污染事件严重，应当及时向当地环保局、当地政府部门报告，由当地政府领导决定后发布预警等级。

黄色预警：现场人员或调度立即向安管部报告，由安管部负责上报事故情况，公司应急领导小组宣布启动预案。

橙色预警：现场人员报告部门负责人并通知应急领导小组，小组组长或副组长依现场情况组织现场处置，应急领导小组视情况协调相关部门进行现场处置，落实巡查、监控措施；如隐患未消除，应通知相关应急部门、人员做好应急准备。遇非工作日时，通总值班人员，并及时报告应急领导小组组长和有关人员。

③根据预警级别准备转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

④指令各应急专业队伍进入应急状态，环境监测人员立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

⑤针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制有关场所，终止可能导致危害扩大的行为和活动。

⑥调集应急处置所需物资和设备，做好其它应急保障工作。

5.2.7预警支持系统

（1）建立环境安全预警系统。建立重点污染源排污状况实时监控信息系统、突发事故预警系统、区域环境安全评价科学预警系统。

（2）建立环境应急资料库。建立突发环境污染事故应急处置数据库系统、生态安全数据库系统、突发环境污染事故专家决策支持系统、环境恢复周期检测反馈评估系统。

（3）建立应急指挥技术平台系统。根据需要，结合实际情况，建立有关类别环境事故专业协调指挥领导小组及通讯技术保障系统。

企业应急领导小组及其办公室负责突发环境污染事故监测报告。

主要职责：任何单位或当事人发现突发事件发生时，员工有义务立即通过企业内部电话或手机等报警电话和其他各种途径，迅速向公司生产应急领导小组办公室及有关部门报告和反映事故的信息；领导小组组对突发事故征兆动态进行收集、汇总和分析，进行实时监测并作出预警。应急预案启动后，指挥领导小组成员未经批准不得外出。指挥领导小组办公室进入紧急状态，密切监视事故发展动态，注意异常情况，提出分析意见，并随时报告事故变化。

5.2.8预警解除

有事实证明不可能发生突发事件或者危险已经解除的，经应急领导小组同意后，应急办公室应当立即宣布解除警报，终止预警。

5.3警报通讯联络方式

5.3.1 24小时有效报警装置

（1）报警装置

为了保障厂内公共财产及员工人身安全，在厂内设置一套火灾自动报警系统。在中央控制室内设置一台火灾报警控制器，在中央控制室和变配电所的电缆夹层内等重要部位设置感烟探测器、感温探测器及手动报警按钮等编码报警装置和声光报警器等报警装置。火灾报警控制器采用集中智能型二总线编码设备，具有显示报警地址、发出声光报警信号、线路巡检和自检、自动记录报警时间和自动存储报警记录等功能，此外还配有打印机，用来打印火灾报警记录。

（2）报警程序

应急救援报警程序见图5-3。

发现人员现场抢救疏散

各班组负责人清点人数

重大事故

事故苗子

报领导小组组长

疏散人员

发现人员

社会救援

发现人员

启动应急救援预案

报110、120、119

救援队进入现场

图5-3   应急救援报警程序图

5.3.2 24小时内有效的通讯联络手段

公司为应急救援指挥部和各专业救援队伍配备通讯联络，以公司现设置的网通电话和内部通讯网络，现公司、各车间工段长以上管理人员都配备了移动电话，24小时开通。公司确保总调度室、应急中心、备用应急中心电话完好畅通。

（1）企业应急救援办公室成员联络表见表5-1。

表5-1   应急领导小组内部主要成员联络表

| 应急部门 | 职务 | 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急领导小组 | 组长 | 刘至祥 | 党委书记、总经理 | 3351008 | 13674710077 |
|  | 副组长 | 赵明泉 | 党委委员、纪委书记 | 3351311 | 13847176697 |
|  | 副组长 | 胡晓荣 | 党委委员、副总经理 | 3351350 | 15391169932 |
|  | 副组长 | 邢建康 | 党委委员、副总经理 | 3351016 | 13804716380 |
|  | 副组长 | 霍 炜 | 副总经理 | 3351248 | 13847132001 |
|  | 副组长 | 张存良 | 党委委员、副总经理、安全总监 | 3351641 | 15047836997 |
|  | 成员 | 郝 丽 | 副总会计师 | 3351062 | 18686013598 |
|  | 成员 | 王钢锋 | 副总工程师 | 3351409 | 18647154636 |
|  | 成员 | 蒋 雨 | 安全副总监、安全环保处处长 | 3351196 | 13947122315 |
|  | 成员 | 于成林 | 副总工程师、生产运行处处长 | 3351108 | 13804716761 |
|  | 成员 | 王建军 | 公司级专家 | 3351039 | 13947102407 |
|  | 成员 | 郭 海 | 公司级专家 | 3351043 | 13847107337 |
|  | 成员 | 夏建平 | 公司级专家 | 3351599 | 13948190802 |
|  | 成员 | 王建军（办） | 办公室主任 | 3351103 | 13904715950 |
|  | 成员 | 杨立文 | 人事处处长 | 3351246 | 13354719799 |
|  | 成员 | 刘宏斌 | 规划计划处处长 | 3351082 | 13947161389 |
|  | 成员 | 侯跃岭 | 机动处处长 | 3351357 | 13604716006 |
|  | 成员 | 杜鑫 | 技术处处长 | 3351523 | 13674845918 |
|  | 成员 | 王海燕 | 审计监察处处长 | 3351127 | 13948619926 |
|  | 成员 | 尹振星 | 企管法规处处长 | 3351068 | 13948439595 |
|  | 成员 | 邢利平 | 党群工作处处长 | 3351601 | 13804710305 |
|  | 成员 | 雷 强 | 营销调运部主任 | 3351380 | 13847162063 |
|  | 成员 | 曹保民 | 物资采购部主任 | 3351351 | 13327125928 |
|  | 成员 | 张越亮 | 工程管理部主任 | 3351651 | 13948111679 |
|  | 成员 | 雷喜平 | 信息部主任 | 3351425 | 13847144614 |
|  | 成员 | 胡晓斌 | 安全与管理监督中心书记 | 3351289 | 15344114189 |
|  | 成员 | 郭辉 | 矿区管理部主任 | 3351177 | 13347100006 |
| 应急办公室 | 主任 | 胡晓荣 | 党委委员、副总经理 | 3351350 | 15391169932 |
|  | 成员 | 郝 丽 | 副总会计师 | 3351062 | 18686013598 |
|  | 成员 | 王钢锋 | 副总工程师 | 3351409 | 18647154636 |
|  | 成员 | 蒋 雨 | 安全副总监、安全环保处处长 | 3351196 | 13947122315 |
|  | 成员 | 于成林 | 副总工程师、生产运行处处长 | 3351108 | 13804716761 |
|  | 成员 | 王建军 | 公司级专家 | 3351039 | 13947102407 |
|  | 成员 | 郭 海 | 公司级专家 | 3351043 | 13847107337 |
|  | 成员 | 夏建平 | 公司级专家 | 3351599 | 13948190802 |
|  | 成员 | 侯跃岭 | 机动处处长 | 3351357 | 13604716006 |
|  | 成员 | 杜鑫 | 技术处处长 | 3351523 | 13674845918 |
|  | 成员 | 邢利平 | 党群工作处处长 | 3351601 | 13804710305 |
|  | 成员 | 雷 强 | 营销调运部主任 | 3351380 | 13847162063 |
|  | 成员 | 曹保民 | 物资采购部主任 | 3351351 | 13327125928 |
|  | 成员 | 张越亮 | 工程管理部主任 | 3351651 | 13948111679 |
|  | 成员 | 雷喜平 | 信息部主任 | 3351425 | 13847144614 |
|  | 成员 | 胡晓斌 | 安全与管理监督中心书记 | 335289 | 15344114189 |
|  | 成员 | 郭辉 | 矿区管理部主任 | 3351177 | 13347100006 |
|  | 成员 | 孔凡中 | 安全环保处副处长 | 3351272 | 13848122336 |
|  | 成员 | 董英武 | 安全环保处副处长 | 3351815 | 13674756385 |
|  | 成员 | 王铜 | 生产运行处副处长 | 3351707 | 18947170411 |
|  | 成员 | 赵福 | 生产运行处副处长 | 3351598 | 13474707671 |
| 信息组 | 组长 | 王建军 | 公司级专家 | 3351039 | 13947102407 |
| 消防保卫组 | 组长 | 张存良 | 党委委员、副总经理、安全总监 | 3351641 | 15047836997 |
| 设备抢险组 | 组长 | 霍 炜 | 副总经理 | 3351043 | 13847132001 |
| 医疗救护组 | 组长 | 曹福元 | 职工医院院长 | 3352525 | 13804742006 |
| 环保监测组 | 组长 | 孔凡中 | 安全环保处副处长 | 3351272 | 13848122336 |
| 后勤保障组 | 组长 | 郭辉 | 矿区管理部主任 | 3351177 | 13347100006 |
| 专家组 | 组长 | 王建军 | 公司级专家 | 3351039 | 13947102407 |
|  | 成员 | 郭 海 | 公司级专家 | 3351043 | 13847107337 |
|  | 成员 | 夏建平 | 公司级专家 | 3351599 | 13948190802 |
| 火警电话 | 3351119 |  |  |  |  |
| 急救电话 | 3352229 |  |  |  |  |

（2）外部应急联络表见表5-2。

表5-2   外部应急联络表

| 序号 | 单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼和浩特市应急管理办公室 | 值班室 | 0471-4606103 |
| 2 | 呼和浩特市安全监督管理局 | 值班室 | 0471-2309730 |
| 3 | 集团公司总值班室（应急协调办公室） | 值班室 | 010-59984538 |
| 4 | 炼化板块应急办公室 | 总调度室 | 010-59986423 |
| 5 | 集团公司安全环保与节能部 | 办公室 | 010-59982555 |
| 6 | 呼和浩特市公安局赛罕区城南分局 | 办公室 | 0471-3352520 |
| 7 | 呼和浩特市环保局监察支队 | 值班室 | 0471-4617830 |
| 8 | 赛罕区政府应急办公室 | 值班室 | 0471-4211620 |
| 9 | 金河镇政府应急办公室 | 值班室 | 0471-4512506 |
| 10 | 天野化工有限责任公司调度室(消防支援) | 调度室 | 0471-5607006 0471-5607008 |
| 11 | 八拜油库 | 调度室 | 0471-3351386 |
| 12 | 金桥热电厂调度室 (消防支援) | 调度室 | 0471-6227200 0471-6227300 |
| 13 | 呼和浩特市供电局调度室 | 调度室 | 0471-6927954；0471-6947241 |
| 14 | 呼和浩特市金河水厂值班室 | 值班室 | 15147110953 |

5.3.3 区域事故预警及报告

按照突发事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为四级，预警级别由低到高，颜色依次为蓝色、黄色、橙色、红色，并根据事态的发展情况，及时进行升级、降级或解除。

# （1）蓝色预警

赛罕区人民政府负责发布，并报呼和浩特市人民政府和自治区环保局备案。

# （2）黄色预警

由呼和浩特市人民政府负责发布，并报自治区政府和自治区环保局备案。

（3）橙色预警

由内蒙古自治区人民政府负责发布。

（4）红色预警

需发布红色预警时，由自治区人民政府上报国务院，国务院授权后负责发布。

对于各种预警按照早发现、早报告、早处置的原则，丌展环境信息、自然灾害预警信息、常规环境监测数据的综合分析、风险评估工作。发现可能对环境造成重大或特别重大影响的事件信息应及时向市环保局报告，市环保局应根据事态发展情况，必要时，组织专家研究，提出意见报市政府。突发环境事件信息的接收、报告、处理统计分析由以下部门负责：

（1）环境污染事件预警信息由赛罕区环保部门负责；

（2）危险化学品事故预警信息由赛罕区安监局负责。

5.3.4撤离路线

项目所在地区为平原地区，区域交通条件良好，一旦有事故发生，炼油厂应在第一时间以警报和电话方式通知化肥厂，在发生事故时可根据当时风向，呼炼和化肥厂厂区职工可在按各自厂区疏散路线图疏散到大门集结，由各自厂内班车运送，直接向事故发生点上风向撤离。

事故发生下风向需撤离的民众应选择与风向的垂直方向作为撤离方向，撤离时应尽量沿主要干道撤离。

5.3.5人员撤离

厂内职工撤离方案：一旦发生对人危害性较大的重特大事故时，及时逃生将是降低事故损失非常关键的步骤，在应急救援领导小组组长下达撤离事故现场的命令后，撤离人员，应迅速从各岗位向规定区域进行逃生，逃生过程中必须沿紧急通道逃生，以便在发生意外时，可以进行及时有效的救治，缩短抢救人员的救援时间。

当发生原油储罐燃烧、硫化气体及苯泄漏事故时应重点对以上两个工厂制定详细的应急响应预案及应急撤离、疏散计划，具体如下：

①根据《突发公共卫生事件应急条例》的要求，坚决贯彻“信息畅通、反应快捷、指挥有力、责任明确”的应急原则分别制定各关注区的“公共安全应急预案”。

②两厂实行事故风险联动机制，任何一方发生事故，有可能危及到另一方时，应马上通知对方，并为对方人员无条件提供迅速转移和撤离的车辆或措施

③重点关注区常设专项机构、专人（一般由村委会、企业调度室）与呼炼公司调度室保持联系，无事故状态下进行定期信息互换和监督管理，事故状态下则进行事故报警、应急措施指导、通报以及处理结果反馈等紧急信息联络。

④在发生特重大有毒有害物质泄漏、火灾、爆炸事故情况下，调度室应立即通知受影响敏感区公共安全应急预案小组，预案指导小组应根据事故确定撤离方案，及时赛罕区政府通报信息，同进通过高音广播或专职信息员报警。

企业员工在厂区门口集合，组织人员发放安全防范用具（防毒面具、口罩等），并按照风向、风速指示器及撤离应急计划安排 有序、快速撤离到远离项目厂区，并处于上风向的区域。主要路口，附近地区消防、公安武警、医疗机构及时出调相关人员，确保撤离路线安全、通畅、组织有序、救护及时。启动人员安置及物资供应紧急方案，同时向相关地方部门和国家有关部门及时通报应急处理情况。

对于MAC浓度超标影响范围内居民，应采用电视、广播、手机短信等措施及时通知影响范围内居民事故的有关情况，并提醒居民尽量减少室外活动，采取必要的防治措施（口罩等）以减轻受影响程度。

⑤突发事故结束后，根据敏感点的实际情况，结合环境监测部门的监测结果，由受害区应急预案小组协同地方政府、呼石化公司等相关部门，通知、组织安排撤离人员有序返回，必要时应提供相关帮助和支持，做好人员返回后的善后、赔偿、教育工作，并适时宣布关闭事故应急程序。

此外，结合呼石化公司事故应急预案，定期组织敏感点内常驻居民进行健康、安全教育和应急预案演习，提高自我防范意识和自救能力。

6应急响应与措施

6.1分级响应机制

按照环境风险事故灾难的可控性、严重程度和影响范围，应急响应级别原则上分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级响应。按照分级负责的原则，针对突发环境事件严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、企业内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源，本企业将突发环境事件分为不同的等级。等级依次为Ⅰ级（社会级事件）、Ⅱ级（公司级事件）、Ⅲ级（车间级事件）、Ⅳ级（轻微事件）。

响应条件如下：

# ①Ⅰ级应急响应

造成或可能造成10人以上死亡（含失踪），或50人以上重伤（含中毒）；造成或可能造成5000万元以上直接经济损失。造成或可能造成大气、土壤、水环境重大及以上污染的，启动Ⅰ级应急响应，由应急指挥部总指挥执行，根据事故的严重程度，通报旗县、市、省或者国家相关部门，由相关部门决定启动相关预案、并采取相应的应急措施。当政府成立现场应急指挥部时，移交政府指挥部人员指挥并介绍事故情况和已采取的应急措施，配合协助应急指挥与处置。

# ②Ⅱ级应急响应

造成或可能造成3人以上10人以下死亡（含失踪），或10人以上50人以下重伤（含中毒）；造成或可能造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失；造成或可能造成大气、土壤、水环境较大污染。事故的有害影响超出事故可控范围，但局限在整个企业工程的界区之内并且可被遏制和控制在该区域内，启动Ⅱ级响应，由企业应急领导小组负责指挥，组织相关应急小组开展应急工作。

# ③Ⅲ级应急响应

造成或可能造成3人以下死亡（含失踪），或3人以上10人以下重伤（含中毒）；造成或可能造成500万元以上1000万元以下直接经济损失；造成或可能造成大气、土壤、水环境一般污染。事故的有害影响局限在企业内部及车间、料场所属区域内，并且可被现场的操作者遏制和控制在局部区域内，启动Ⅲ级响应，由该区域负责应急指挥；组织相关人员进行应急处置。

# ④Ⅳ级应急响应

造成或可能造成3人以下重伤(含)中毒；造成或可能造成1000元以上500万元以下直接经济损失；造成或可能造成大气、土壤、水环境轻微污染，事故的有害影响局限在小范围之内，车间工作人员可以控制并组织相关人员进行处理。

6.2应急程序

呼石化公司建立以下应对突发事件的应急管理程序：应急指挥机构启动程序；应急资源调配程序；应急救援程序；扩大应急程序。呼石化公司应急响应程序示意图见6-1。

图6-1   应急响应程序示意图

企业发生事故达到三级响应标准时，立即启动本企业应急预案，组织实施应急救援，并及时向管辖区环保局应急救援指挥部办公室及区人民政府报告。报告内容包括：事故发生时间和地点、事故类别、事故可能原因、危害程度、救援要求等内容。

企业应急救援指挥部进入预备状态，做好如下应急准备。

环境污染事故发生后，发现事故的人员，必须立即切断与事故没有直接关系的一切通话，并通知当班值班领导；值班领导负责记录事故发生的时间、地点和情况，并立即将事故情况按照顺序通知党委书记（总经理）、党委委员（纪委书记）、安全环保部部长、生产部部长，立即到调度室集合，值班领导迅速组织成立本企业现场应急救援领导小组，启动应急救援行动预案，积极做好准备，组织本企业救护人员实行救援，并按有关规定及时向上级汇报，必要时请专业救护队救援。

各救援组5分钟内到达事故现场，迅速发生事故调度室了解事故情况，领取任务，待命的各小组做好准备及战前检查工作。

首先应调查了解事故情况，由值班领导及技术专家对企业工程发生事故的原因及事故区域情况进行介绍，按照预案制定的措施进行救援，并征求技术专家对事故处理的意见；其次从图纸上了解事故的范围，遇险人员分布，对环境影响的最大程度，进入事故发生区侦察和抢救遇险人员的路线，以及安全撤离点的位置等；再次是向事故发生现场的人员了解情况；最后是对事故发生区进行实地侦察，为制定作战方案提供第一手材料和可靠依据。

指挥员在指挥处理事故时，要善于抓住战机，尽量在事故初期阶段，选择突破点，搞活全局，使形势立即好转。

# 1、应急领导小组办公室进入应急救援状态

应急领导小组要积极了解掌握应急救援进展情况，污染事故发展动态，分析评估自身应急救援能力，并时刻保持与政府部门及环保部门联系。

2、指挥与协调

（1）最初应急反应组织

最初反应应急组织一般由当班值班负责人负责，并临时担任应急组长，根据事故严重程度来评价应急行政级别，通知相关人员、部门和机构参加应急行动。同时企业其他部门分别担任最初反应组织的其他重要功能，直到规定人员到达事故现场代替他们。

# （2）全体应急反应组织

全体人员到位后，企业应急总指挥应该启动应急预案所要求的行动，包括启动全体应急反应组织。根据全体应急职责，各部门人员应为企业应急指挥提供建议并执行应急领导小组组长做出的决定，要求所有部门要配备足够人员，以便保证每个岗位都有专业人员。

6.3应急措施

6.3.1应急指挥部

险情发生后，迅速组成突发环境事件应急领导小组，以党委书记为组长，副党委书记为副组长（当组长不在现场时，按照副组长排序代行组长职权），下达抢险救援命令，协调各应急救援力量实施应急救援，并及时向管辖区环保局、政府报告应急行动的进展情况，当事故发展超出企业最大应急处置能力时，应及时与上一级环保主管部门应急预案相衔接，由上级环保主管部门启动相应应急预案。必要时，请求上级派出专家和专业人员参与指导现场的应急指挥工作。

6.3.2应急救援队

企业内部各应急救援队接到应急抢险命令后立即赶赴事发现场，在应急领导小组统一指挥下，各司其职，尽快实施救援行动。其中物资保障队要立即将应急物资和防护装备发放到其余各队成员手中；在做好防护后，抢险救援队要在第一时间进入事故现场，经过现场分析判断采取有效措施控制事故扩大；与此同时，环保监测组应及时联系呼和浩特市环境监测站进行监测；疏散隔离队对事故现场进行隔离警戒，其余各队按照各自分工展开救援工作，相互协同，密切配合，确保事故在最短的时间内得到合理有效控制。若有人员受伤严重，医疗救护队要及时联系呼和浩特市急救中心派人进行救治。

本企业内部虽然建立了应急救援队伍和应急资源物质，但如果企业发生较大突发事故时，内部的应急物资及队伍还是有限的，一旦发生较大事故需要企业周边企业提供相应的救助。因此，本企业拟与项目西侧的内蒙古天野化工有限公司协商互救资源。在事故时，两家公司能够互相提供救援物质，使救援能够在短时间内得到进行，风险能够短时间内得到处理。

当事故扩大化需要外部力量救援时，所属呼和浩特市赛罕区政府部门可以发布支援命令，调动相关政府部门进行全力支持和救护，主要参与部门有：

# （1）公安部门

协助企业进行警戒，封锁相关要道，防止无关人员进入事故现场和污染物。

# （2）消防队

发生火灾事故时，进行灭火的救护。主要有所属消防大队援助。

（3）环保部门

提供事故时的实时监测和污染区的处理工作。

（4）电信部门

保障外部通讯系统的正常运转，能够及时准确发布事故的消息和发布有关命令。

（5）医疗单位

提供伤员的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员等。

项目外部应急有关的联系方式见附件。

6.4现场应急处置措施及应急预案

第一原则：生产现场出现异常状况首先要严格执行各工序操作规程中规定程序：

《DCS（集控系统）应急操作》

《3万标立/小时氢提纯装置操作规程》

《10万吨/年苯抽提装置操作规程》

《280万吨/年催化裂化装置操作规程》

《30万吨/年煤油加氢精制装置操作规程》

《50万吨/年气体分馏装置操作规程》

《90万吨/年柴油加氢改质装置操作规程》

《140万吨/年柴油加氢精制装置操作规程》

《硫磺回收装置操作规程》

《水处理装置操作规程》等

1、原油储罐、液氨储罐角焊缝泄露事故处置措施及应急预案

泄漏发生后，如果能及时发现，迅速采取简单、有效的堵漏方法和安全技术措施，把事故消灭在萌芽状态，就可以减少损失。如果不熟练掌握应对泄漏的处理方法，当泄漏灾害发生以后就会不知所措，手忙脚乱，对泄漏控制不住或处理不当，可能会失去处理事故的最佳时机，使泄漏转化为火灾、爆炸、中毒等更大的恶性事故。加强对泄漏应急处理的研究，增强抢险救援能力，根据具体情况进行适当的应急处、报警疏散人员，快速、有效地组织救援，控制泄漏，努力避免处理过程中发生伤亡、中毒事故，把损失降到最低程度。当发生原油储罐、液氨储罐角焊缝泄露事故时，应采取以下应急救援措施：

（1）关闭罐区内雨排水阀门和污水阀门，视事故情况启动“三级”防控系统。

（2）工艺输油路线阀门关闭，将罐内油品（液氨）抽出，倒罐、清罐；现场操作人员必须佩戴防毒面具；

（3）将泄露在罐区围堰内（一级防控体系）的油品（液氨）收集，清理防控系统，将清理出的油品（液氨）送入储罐，现场操作人员必须佩戴防毒面具；

（4）将泄露与事故污水储罐（二、三级防控系统）的油品（液氨）收集，现场操作人员必须佩戴防毒面具；

（5）检查地下水监测井；

（6）切断周围火源；

（7）清理污染物，送处理装置处理。

2、硫磺装置酸性气体缓冲罐（法兰）泄露事故处置措施及应急预案

H2S泄漏一般事故，可因设备的微量泄漏,由安全报警系统、岗位操作人员巡检等方式及早发现,采取相应措施,予以处理；H2S泄漏重大事故,可因设备事故、H2S的大量泄漏而发生重大事故,报警系统或操作人员虽能及时发现,但一时难以控制。当发生H2S泄漏事故时，应采取以下应急救援措施:

（1）切断酸性气体缓冲罐来料管道阀门；

（2）打开酸性气缓冲罐火炬放空阀门放空；

（3）关闭汽提塔吹汽阀门，停止吹汽加热；

（4）关闭溶剂富液闪蒸加热器阀门，停止加热；

（5）停硫磺回收装置（关闭风机阀门防止酸性气体回倒）；

（6）现场操作人员必须佩戴防毒面具；

（7）切断周围火源。

3、 生产装置泄露处置措施及应急预案

企业生产装置泄漏主要通过两个途径进行控制：一是预防性、周期性的泄漏检测与维修计划（LDAR），帮助发现早期泄漏并处置；二是主容器（源设备）泄漏（LOPC）的全过程管理，可以有效控制泄漏事故发生。当生产装置发生泄漏事故时，应采取以下应急救援措施：

# （1）关闭进料线阀门切断进料；

（2）打开火炬柜线阀门，将装置内气体物料紧急放入火炬柜焚烧；

# （3）启动连锁控制系统紧急停车，用泵疏导液体物料进相应的存储设施；

（4）切断周围一切火源；

（5）视事故发生情况启动“三级”防控系统。

4、装卸车栈台缓冲罐泄漏事故处置措施及应急预案

装卸车栈台缓冲罐的危险物质汽油、柴油、煤油具易燃易爆性，在储存、装卸过程中，由于储罐、设备设施、管道本体质量问题或者操作失误，而导致油品泄漏，泄漏出来的液体具有易挥发性，若通风不良，会造成易燃蒸气聚积，达到爆炸极限，一旦遇到火源（如火花、明火、高热以及其他点火源），则可能导致火灾爆炸事故的发生。当装卸车栈台缓冲罐泄漏事故时，应采取以下应急救援措施：

（1）关闭输油路线阀门，将罐内油品抽出，倒罐、清罐；现场操作人员必须佩戴防毒面具；

# （2）将泄露在栈台的油品等收集、回收；

（3）将泄露后通过截流沟进入通过排至罐区与装卸栈台合用的收集池内的油品收集、回收；

（4）装车站台停止其它作业；

（5）切断周围火源；

（6）设置警戒区，疏散无关工作人员；

（7）将装有油品的罐车调离泄露区域。

5、事故连锁反应控制措施及应急预案

事故发生后，应建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行临时交通管制。迅速将警戒区域内及污染源区内与应急无关人员撤离，专人引导疏散人员到安全区，并在疏散路线上设立警哨人员，指明方向。为减少事故连锁反应所造成的损失，应采取以下应急救援措施：
    （1）当装置中的设备发生火灾、爆炸事故时，装置操作人员根据相关安全操作规程或应急指挥中心的命令，启动连锁设施或人工操作紧急切断装置（或设备）的物料供应，同时采取措施卸掉事故设备下游的物料，或放空入火炬焚烧，或卸入相关储罐。

（2）启动事故装置周围消防设施灭火，同时启动水喷淋系统隔热降温，控制火源热源扩散。

（3）事故设备周围装置或设施进入预警状态，根据事态发展，视情况采取相应的紧急停产、卸料、放空等措施，将火灾、爆炸事故的运行控制在一定的范围内。

6、急性中毒的现场应急救护

发生急性中毒事故，应立即将中毒者及时送往医院急救。护送者要向医院方提供引起中毒的原因，毒物名称等，如化学物不明，则需要该物料及呕吐物的样品，以供医院及时检测。也可采取急性中毒现象急救处理：

（1）吸入中毒者，应迅速脱离中毒现场，向上风向转移，至空气新鲜处。松开患者衣领和裤带。并注意保暖。

（2）化学毒物沾染皮肤时，应迅速脱去污染的衣服、鞋、袜等，用大量流动清水冲洗15～20分钟。头面部受污染时，首先注意眼睛的冲洗。

（3）口服中毒者，如非腐蚀性物质，应立即用催吐方法，使毒物吐出。现场可用自己的中指，食指刺激咽部，压舌根的方法叫催吐，也可以旁人用羽毛或筷子一端扎上棉花刺激咽部催吐。催吐时尽量低头、身体向前弯曲，呕吐物不会呛肺部。误食强酸、强碱催吐后反而使食道咽喉部再受严重损伤，可服牛奶、蛋清等。另外，对失去知觉者，呕吐物会误入肺；误喝了石油等物质，易流入肺部引起肺炎。有抽搐、呼吸困难、神志不清或吸气时有吼声者不能催吐。

（4）对中毒引起呼吸、心跳停止者，应进行心肺复苏术，主要的方法有口对口人工呼吸和心脏胸外挤压术。

（5）参加救护者，必须做好个人防护，进入中毒现场必须戴防毒面具或正压自给式空气呼吸器。如时间短，对于水溶性毒物，如常见的氯、氨、硫化氢等，可暂用浸湿的毛巾捂住口鼻等。在抢救中毒者同时，应想方设法阻断毒物泄露处，阻止蔓延扩散。

7、危险化学品烧伤应急救护措施及应急预案

危险化学品具有易燃、易爆、腐蚀、有毒等特点，在生产、贮存、运输、使用过程中容易发生燃烧、爆炸事故。出于热力作用，化学刺激或腐蚀造成皮肤、眼睛的烧伤；有的化学物质还可以从创面吸收甚至引起中毒。所以，对化学烧伤经开水烫伤或火焰烧伤更好重视。

（1）化学性皮肤烧伤

化学性皮肤烧伤的现场处理方法是：立即移离现场，迅速脱去化学物污染的衣裤、鞋袜等。无论酸、碱或其他化学物烧伤，立即用大量流动自来水或清水冲洗创面15～30分钟。新鲜创面上不要任意涂上油膏或红药水，不要脏布包裹。烧伤病人应及时送医院。烧伤的同时，往往合并骨折，出血等外伤，在现场也应及时处理。

（2）化学性眼烧伤

迅速现场用流动清水冲洗，千万不要未经冲洗处理急于送医院。冲洗时眼皮一定要掰开。如无冲洗设备，也可把头部埋入清洁盆水中，把眼掰开，眼球来回转动洗涤。电石、生石灰（氧化钙）颗粒溅入眼内，应先用石蜡或植物油的棉签去除颗粒后，再用水清洗。

8、发生火灾事故应急措施及应急预案

（1）应立即停止生产，关闭总电源。

（2）切断火源，组织人员自救，采取措施防止火势蔓延，上报应急领导 小组。

（3）设立警戒标志、疏散人群，封锁现场，指挥员要迅速组织厂内工作人员扑救初起火灾，按照灭火预案及平时演练要求，启动消防系统，动用所有消防设施器材，尽快投入灭火战斗，及时控制或扑救火灾。

（4）在组织控制和扑救初起火灾的同时，联络组要尽快准确报告火警119，向消防队讲清着火单位名称、地点、着火部位、着火物、火势大小、有无人员被围困或伤亡、报警人姓名、报警电话、行车路线，以便消防队能够及时调动力量，尽快赶赴现场，实施救援。通讯联络组还要视情况与洪水、供电、医院等单位联络。

（5）在火情不能控制，即将发生爆炸时，现场指挥员应立即下达所有人员撤离命令；疏散引导组尽快有秩序地疏散厂内人员、车辆；等待消防队员救援；安全防护救护组配合医护人员抢救受伤人员。

（6）灭火过程中观察若有压力急剧膨胀的现象，立即撤离所有人员，防止设施不能承受瞬间增压冲开部件，造成人员受伤。

（7）对常压设备物料泄露而引起的着火，应切断物料来源并同时开启泄压阀放空。排入安全地带；

（8）当班班长应根按照安全技术规程，操作规程和根据火势情况作出情况是否停车的决定或采取其他工艺措施，如大火难以扑灭时，要尽力保护重要部位转移危险物品；消防部门平时应制定不同物料，不同部位发生火灾的针对性预案，包括但不限于消防行驶路线，停靠位置及消防方案。在接到火灾报警后，应使消防车在5分钟内，不受行驶路线，行驶速度，行驶方向和指挥信号的限制到达生产区火灾现场：

当专业消防队员到达火灾现场后，火灾发现者，报警者等有关人员在主动向现场指挥人员介绍火灾情况，生产工艺情况以及采取的措施等，配合消防队员排除险情、扑灭火灾。

（9）电气火灾的扑救

当发现电气设备初起火灾时，现场操作人员应根据火灾的不同形式分别采取紧急措施，并严格管理执行相应规定。

# ①迅速切断电源，切断电源时应注意：

使用绝缘良好的工具；选择恰当的切断电源地点；若需剪断电线，对非同相电源应在不同部位剪断、并用绝缘胶布将其包上；切断电源后，应向总调度室报告。

# ②若来不及切断电源或生产需要不允许断电而扑救时，应注意：

带电体与人体保持必要的安全距离（室内大于4m，室外不小于8m）；选用不导电灭火剂对电气设备灭火并保持机体喷嘴与带电体的安全距离（10KV及以下大于0.4m，35KV及以下大于0.6m）；对架空线路及空中设备灭火时，人体位置与带电体之间的仰角不应大于45°。

# （10）含油设备火灾的扑救

如果设备外表着火，一般用CO2或ABC干粉灭火器灭火；如油箱破损而出现喷油燃烧，应立即切断电源，并用泡沫灭火器对地面上的油火进行扑救；灭火器先喷边缘，后喷射中心。

# （11）人身着火的扑救

若衣服着火又不能及时扑灭时，应立即脱掉及服。如果不及时或无法脱掉应就地打滚，用身体压灭火种或就地用水灭火，切勿跑动；若发现人身溅油着火，在场者应制止其跑动并尽快将其摁倒，用石棉布或棉衣棉被覆盖（最好用水浸湿），也可用灭火器扑救，但注意不要对着其面部。

（12）火灾扑灭后，派专人保护火灾现场，在事故调查结束后方可清理现场。

（13）指挥员组织填写事故报告。

# 9、 危险区的隔离措施

本项目周边有居民区，一旦事故发生，应采取下列应急措施；

（1）区域划定：事故现场中心区域划定为危险区。专家组综合考虑事故的性质、污染物扩散特征、即时风速风向等因素确定危险区外仍存在的可能受影响的区域为缓冲区，缓冲区以外为安全区；

# （2）隔离区设定：将确定的危险区和缓冲区设定为隔离区；

（3）隔离方法：应急处置组负责隔离区的具体实施工作。利用既有界限（如围墙、道路等）和警戒绳等辅助工具，在警戒区边缘地带，设置警戒线和警示标志，封锁事故现场周围的各个出入口，实行交通管制，禁止一切与抢险工作无关的车辆和人员进入，同时保证应急救援车辆、人员和物资运输的畅通无阻。

6.5受伤人员救治方案

当发生人员受伤时，现场受伤人员应迅速转移到安全区域，由医护人员实施救护，严重者送到医院抢救。如发生事故时，有员工受伤，首先拨打电话120请求救援，如120急救车不能及时赶到,应由公司指派车辆（人员）护送伤员到医院进行救治。

根据受伤人员的伤害程度以及附近疾病控制与医疗救治机构的设置和处理能力，公司的应急救治方案具体如下：

# ①防护

呼吸系统防护：必要时佩戴防毒口罩。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

防护服：穿工作服（防腐材料制作）。

手防护：带橡皮手套。

其他：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

# ②处理

皮肤接触（酸碱）：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。

食入：患者清醒时立即漱口，口服稀释的可中和性的饮料，就医。

6.6应急监测

发生突发环境危险事故时，企业环境监测站应及时联系呼和浩特市环境监测站，由环境监测站迅速组织监测人员赶赴事故现场，按照《突发环境事件应急检测技术规范》，并根据实际情况进行调整，确定应急监测方案。通过监测和监控结果随时判断突发环境污染事件的变化趋势，为突发环境事件应急决策提供客观依据，制定合理的应急响应方案进行应急。

应建立健全环境监测的各种规章制度及技术资料、数据建档、存档制度，并监督与管理环境监测工作。并按规定的报表格式定期向环境保护部门填报报表。环境监测机构和承担环境监测的当地环境监测站应认真执行：

（1）环境监测质量保证制度

（2）实验室实验操作规程

（3）资料、技术、档案管理及保密制度

（4）实验安全规程

（5）数据填表报表制度

6.6.1应急监测方案的确定

（1）根据企业应急领导小组的指示，建立全企业应急监测网络，组织制定企业突发性环境污染事故应急监测预案。

（2）通过初步现场及实验室分析，对污染物进行定性、定量以及确定污染范围。根据不同形式的环境事故，确定好检测对象、监测点位、监测项目、检测方法、监测频次、质控要求。同时做好分工，由小组组长分配好任务。

（3）现场采样与监测。应委托具有相应资质的第三方环境监测公司进行突发性环境污染事故应急监测的技术指导和应急监测技术研究工作。

（4）根据事态的变化，在呼和浩特市环境监测站的指导下适当调整监测方案。

（5）应急监测终止后应当根据事故变化情况向领导汇报，并分析事故发生的原因，提出预防措施，进行追踪监测。

（6）完成应急领导小组交办的其他工作。

6.6.2监测项目及实验室应急监测方法

（1）现场监测应当优先使用试纸、气体检测管，水质速测管及便携式测定仪。

（2）对于现场无法进行监测的，应当尽快送至实验室进行分析，应急监测结束后需用精密度、准确度等指标检验其方法的适用性。

（3）对于某些特殊污染事件或污染物，也可适当采用生物法进行监测。

（4）污水水质监测项目点位分别为：

污水处理站、厂区总排口、金桥污水处理厂出口、酸性水汽提。前三个点位检测项目为pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、硫化物、氨氮、挥发酚、总氰化物、苯系物、苯并（a）芘、总有机碳、镍、铬、砷、动植物油、阴离子表面活性剂、总磷、流量，共计19项。

酸性水汽提检测项目为：硫化物、氨氮、挥发酚、氰化物，共计4项。

（5）地下水水质监测项目点位名称分别为：

柴油加氢改质装置区西侧、汽油组分分罐区南侧检测项目、柴油罐区西侧、催化裂化装置区西侧、常压蒸馏装置区东南、循环水场东侧、原油卸车栈桥南、原油罐区南、中间原料罐区东、上游茂营村1#、鑫盛村2#、鑫盛村3#、鑫盛村4#，检测项目均为：：pH、高锰酸盐指数、石油类、氨氮、挥发酚、硫化物、镍、砷、苯系物、总氰化物。

（6）大气污染物监测项目：TSP、SO2、NO2、PM10、苯系物、非甲烷总烃、气象因子。

6.6.3仪器与药剂

PH试纸、大气采样器、酸度计、应急监测箱、采样瓶等简单的应急检测仪器。

当企业内仪器设备无法满足监测需求时应向当地市监测站寻求帮助，若发生重大危险事故时应与国家相关检测部门联系进行监测。

6.6.4监测布点与频次

1、采样点位布设

首先应当根据污染源以及污染物的类型，直接测定该污染源或排放口所排污染物在空气、水环境中的浓度。其次若由于环境化学污染事故发生时，污染物的分布极不均匀，时空变化大，对各环境要素的污染程度各不相同，因此采样点位的选择对于准确半段污染物的浓度分布、污染范围与程度等极为重要。这就需要根据事故类型，严重程度和影响范围确定采样点。

# （1）大气监测

事故发生时，可在事故现场附近及下风向一定范围内设置监测点，大型事故应在下风向生活居住区增设监测点，按事故发生泄漏或可能产生的污染物选择监测项目。

# （2）水质监测

泄漏事故或火灾事故发生后，在事故发生地附近装置的污水排口、清净水及雨水排口设置人工监测点，并及时掌握雨/污水外排口自动监测站的实时监测信息，对事故污水可能输送到的污水处理厂或事故监控池增加监测频次，及时监控事故污水的动向。

# （3）地下水及土壤监测点

由于地下水及土壤的污染物与地表的污染物表现相比行程较长，因此，在事故发生后，应在事故污水发生泄漏的地区或污水流向的下游地区，设置地下水及土壤的监测点，监测项目根据事故泄漏的物料决定。需要从事故发生至其后的半年至一年时间内，定期进行监测，了解事故对地下水及土壤的污染情况，根据污染物的情况，及时委托专业部门制定治理措施，防止污染的进一步扩散。

# 2、应急监测频次的确定

应急监测的频次根据事故发生的时间而有所变化，根据污染物的状况，在事发初期应当增加频次，不少于2小时采样一次；待摸清污染规律后可适当减少，不少于6小时一次；应急终止后可24小时一次进行取样。至影响完全消除后方可停止取样。

# 3、应急监测人员安全防护措施

现场应急监测分析方案的具体实施均是由应急监测工作者完成的，而每一污染事故都可能危及分析人员的人身安全。为了保护分析人员并有效地实施现场快速分析，在实施应急监测方案之前，还应该配备必要的防护器材，如隔绝式防化服、防火防化服、防毒工作服、酸碱工作服、防毒呼吸器、面部防护罩、鞋套、防毒手套、头盔、头罩、口罩、气密防护眼镜以及应急灯等。

监测数据处理：绘制事故现场的位置图，标出采样点位，记录发生时间、事故原因、事故持续时间、采样时间等信息。

检测结果应以电话、传真、监测快报等形式立即上报，跟踪监测结果以监测简报形式在监测次日报送，事故处理完毕后，应出具应急监测报告。应急监测企业联络方式见表6-1。

表6-1   应急监测企业联络表

| 检测单位 | 联系方式 |
| --- | --- |
| 呼和浩特市环境监测站 | 0471-4617806 |

6.7应急结束

6.7.1应急终止的条件

当对发生事故进行一系列处理后，符合下列条件之一的，既满足应急终止条件：

# （1）泄漏、火灾等事故已得到有效控制；

（2）泄漏、爆炸、火灾所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

# （3）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（4）采取了必要的防护措施，保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理乃至尽量低的水平。

6.7.2应急终止的程序

（1）现场救援指挥部根据应急事故的处理，当符合上述规定中任何一种情况下，即可确认终止应急，或由发生事件的责任单位提出，经现场应急领导小组批准；

# （2）现场应急领导小组可向所属各专业救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，相关类别环境事件专业应急指挥部应根据国务院有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

6.7.3应急终止后的行动

（1）通知各办公室，各科室及车间以及附近周边企业、村庄和社区危险事故已经得到解除；

# （2）对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化；

（3）对于此次发生的环境事故，对起因，过程和结果向有关部门做详细报告；

（4）全力配合事件调查小组，提供事故详细情况，相关情况的说明以及各监测数据等；

# （5）弄清事故发生的原因，调查事故造成的损失并明确各人承担的责任；

（6）对整个环境应急过程评价；

（7）对环境应急救援工作进行总结，并向厂领导汇报；

（8）针对此次突发环境事件，总结经验教训，并对突发环境事件应急预案进行修订；

（9）由各负责人维护、保养应急仪器设备。

7 事故报告与通告

7.1报告程序

7.1.1企业内部报告程序

（1）当企业发生突发环境污染事故时，最早发现者和事故部门应立即报告公司领导、各个管理室。

（2）公司领导或各个管理室接到报告后，应迅速通知有关部门，紧急行动查清事故发生原因，报告应急应急领导小组，启动应急救援程序，通知救援队伍迅速赶赴事故现场。

（3）管辖区应迅速查明事故发生点，调度应当机立断采取措施，最大程度降低事故危害，组织自救。

（4）监测人员到达现场后，应迅速对事故现场的污染程度进行监测分析，将监测情况报告应急应急领导小组，并对污染情况作出评估。

（5）当事故得到控制，应尽快实现生产自救。由事故调查组负责写出事故分析报告，上报应急救援指挥部。

7.1.2外部报告时限及程序

突发性环境污染事故责任部门和责任人以及负有监管责任的部门发现突发性环境污染事故后，应立即在2小时内向所在地区以上人民政府报告，同时向上一级相关主管部门报告，并立即组织进行现场调查。紧急情况下，可以越级上报，隐瞒不报将受到相应的行政处罚或刑事处罚。

对属于较大、重大突发环境污染事故要立即启动企业事故应急预案，需要请示支援的，同时上报上级有关部门请求支援；总指挥指令指挥部应急领导小组办公室组织员协助工作，必要时由应急领导小组组长和副组长赶到现场，协助上级有关部门指挥应急处置工作。

如事故的性质小于上述事故，企业单位在事故发生后及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并在事故发生后的24小时内向当地环境保护部门报告，说明事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的种类、数量、经济损失、人员受害及应急措施等情况的初步报告；事故查清后，应向当地环境保护部门作出事故发生的原因、过程、危害、采取的措施、处理结果以及事故潜在危害或者间接危害、社会影响、遗留问题和防范措施等情况的书面报告，并附有关证明文件。

在企业应急启动后，应急领导小组办公室按企业应急领导小组组长指令，必须在1小时内向当地政府机构电话报告和书面报告，包括：

# （1）企业应急领导小组办公室

（2）较大以上事故，可在报告公司的同时，直接报告当地主管部门

（3）当地政府机构，包括：

①生产安全事故报当地安监局。

②压力容器和特种设备事故报当地质量技术监督局。

③环境污染事故报当地环保局。

④公共卫生事件报当地卫生局。

⑤自然灾害事故报当地政府。

事故上报不得迟报、瞒报、漏报

突发事件级别为红色事件发生后，要通过广播、电视、报刊等有关媒体或以相关方式，及时、准确、客观、全面地向社会公布。发布内容包括突发事件信息及进程、政府应对措施、公众防范措施等。

7.1.3突发环境事件信息报告制度

为规范突发环境事件信息报告内容和程序，提高应对突发环境事件的能力，有效处置突发环境事件，依据《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号）与《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）等相关法律法规，具体执行如下：

# （1）突发环境事件信息报告归口管理部门

该办法规定：公司的安全环保部是突发环境事件信息报告归口管理部门，负责接受突发环境事件信息与应急救援信息，持续跟踪环境事件动态，及时向上级和统一对外联系，安全生产部。

# （2）突发环境事件定义

该办法规定：突发环境事件是指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、经济损失、生态环境破坏或严重社会危害，危及公共安全的环境事件。

# （3）突发环境事件分级

根据《国家突发环境事件应急预案的通知》可知，按照突发事件严重性和紧急程序，按照本企业实际情况，突发环境事件分为红色、橙色、黄色和蓝色。

# （4）突发环境事件的上报

突发环境事件发生后，事发单位应积极采取措施努力控制污染和生态破坏事故继续扩大，必须按相关规定向当地（县、市）人民政府环境保护主管部门报告。

# （5）突发环境事件信息内容

突发环境事件信息应要素完整、重点突出、表述准确、文字精炼，报送内容包括：

①事件发生的单位、时间、地点和现场情况，事发地点示意图；

②事件的起因和性质、基本经过、人员受害情况和经济损失情况的初步估计；

③事件原因的初步分析；

④事件发生后已经采取的措施和效果，下一步处置方案和措施；

⑤与事件相关的专业技术基础资料，包括主要污染物和数量、监测数据以及饮用水水源地等环境敏感点受影响情况，提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感点的分布示意图；

⑥事故报告单位、签发人、联系人、联系电话；

⑦其他需要报告的事项。

（6）突发环境事件报告的时间要求

突发环境事件报告分为初报、续报和处理结果报告。

该报须在突发事件发生后1小时内，通过单位24小时值班电话逐级上报；续报需在查清有关基本情况后4小时内报告当地主管部门；处理结果报告在突发环境事件处置完毕后及时上报主管部门。

处理结果报告应包括处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

# （7）突发环境事件报告形式

突发环境事件报告以书面报告为主，必要时和有条件的可采用音像摄录的形式。情况特别紧急时，可用电话口头初报，并在事发2小时内补充书面报告。一般情况下，初报以电话方式或传真方式，续保以传真方式，处理结果报告以正式文件方式上报。

# （8）突发环境事件报告责任制度

各单位应建立突发环境事件信息报送责任制度，规范信息接收、传递、处理、报送、跟踪等各个环节的工作。事件发生单位主要领导是突发环境事件信息报送的第一责任人。对因迟报、漏报造成损失或重大影响，以及有意谎报、瞒报的，作为事件调查处理的一项重要内容，并按集团公司有关规定对有关责任人进行责任追究。

7.2报告内容

7.2.1事故报告方式

突发性环境污染事故的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后立即上报；确保在查清有关基本情况后随时上报；处理结果在事件处理完毕后立即上报。

1、初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源，主要污染物质、人员受害情况、事件潜在危险程度、转化方式趋向等初步情况。

2、确保可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

3、处理结果报告采用书面报告、处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细的情况。

7.2.2事故报告内容

主要内容包括：

# 1、环境污染事故的类型、发生时间、发生地点、主要污染物质；

2、事故发生后人员受害情况（轻伤、重伤、死亡、受伤状况）；

# 3、事故潜在危害程度、转化方式趋向等初步情况；

4、事故发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

具体信息上报及报告内容见表7-1。

表7-1   信息上报及报告内容表

| 事故级别 | 上报流程 | 初报 |  | 续报 |  | 处理结果报告 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上报时间 | 内容 | 上报时间 | 内容 | 上报时间 | 内容 |  |
| Ⅰ级 | ①公司应急领导小组在1小时内报赛罕区环保局，同时上报赛罕区安监局、消防大队； ②赛罕区环保局在1小时内向赛罕区政府和呼和浩特市环保局报告； ③赛罕区环保局在2小时内向呼和浩特市人民政府报告。 | 从发现事件后起1小时内上报 | 可用电话直接报告，主要内容包括：突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因、和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况、饮用水水源地等环境敏感点受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况，并提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感点的分布示意图。 | 在查清有关基本情况后随时上报 | 可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。 | 在事件处理完毕后立即上报 | 采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。 | 突发环境事件信息应当采用传真、网络、邮寄和面呈等方式书面报告；情况紧急时，初报可通过电话报告，但应当及时补充书面报告。 书面报告中应当载明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容，并尽可能提供地图、图片以及相关的多媒体资料。 |
| Ⅱ级 | ①公司应急领导小组在1小时内报告赛罕区环保局，同时上报赛罕区安监局、消防大队； ②赛罕区环保局在4小时内向赛罕区政府和呼和浩特市环保局报告。 | 从发现事件后起1小时内上报 |  | 在查清有关基本情况后随时上报 |  | 在事件处理完毕后立即上报 |  |  |
| Ⅲ级 | ①现场发现人立即通知车间负责人； ②车间负责人查清情况后立即通知公司应急领导小组。 | 从发现事件立即通报 |  | 随时上报 |  | 在事件处理完毕后立即上报 |  |  |

7.3通报可能影响的区域

应急领导小组组长根据现场应急情况，及时发现事故可能影响企业周边其他企业人员的安全时，由应急领导小组办公室与周边企业紧急联系，通报当前污染事故的状况，通知附近人员做好应急疏散准备，听候应急救援指挥的指令，并强调在撤离过程中注意事项，积极组织人员开展自救和互救。

7.4二十四小时报警

在灾害发生时，通讯报警也十分重要，有效的通讯网络可以使灾害现场及时与外界取得联系，使外界及时了解和掌握灾害的基本情况，进而采取措施，对灾区进行救助。此外，通畅的通讯网络还有利于协调各方的行动，使救灾过程有条不紊。

通信系统有这样几个层次：

1、现场与上级救援领导小组或救援指挥组的通信；

2、现场与当地救援领导小组或救援指挥组的通信。

7.5被报告人及联系方式

7.5.1报警装置

企业内突发环境污染事故报警方式采用内部电话和外部电话（包括手机、对讲机等无线设备）线路进行报警，由领导小组根据事态情况通过公司广播向公司内部发布事故消息，作出紧急疏散和撤离等警报。需要向社会和周边发布警报时，由领导小组人员向政府以及周边单位发送警报消息。事态严重紧急时，通过指领导小组直接联系政府相关部门以及周边单位负责人，由领导小组亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离或者请求援助，随时保持电话联系。

7.5.2外部通讯联络方式

外部相关部门联系方式见表7-2。

表7-2   相关部门联系方式表

| 单位 | 部门 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 赛罕区政府 | 办公室 | 0471-4211800 |
| 呼和浩特市环保局检查支队 | 值班室 | 0471-4617830 |
| 呼和浩特市安监局 | 值班室 | 0471-2309730 |
| 呼和浩特市医院 | 急救台 | 999 |
| 公安报警 | -- | 110 |
| 消防报警 | -- | 119 |
| 医疗救护 | -- | 120 |

7.5.3内部通讯联络方式

企业内部应急救援相关部门电话。

（1）企业24小时应急值守电话：15847438148

（2）领导及相关人员联系电话见表7-3。

表7-3   内部通讯联络方式表

| 应急部门 | 职务 | 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急领导小组 | 组长 | 刘至祥 | 党委书记、总经理 | 3351008 | 13674710077 |
|  | 副组长 | 赵明泉 | 党委委员、纪委书记 | 3351311 | 13847176697 |
|  | 副组长 | 胡晓荣 | 党委委员、副总经理 | 3351350 | 15391169932 |
|  | 副组长 | 邢建康 | 党委委员、副总经理 | 3351016 | 13804716380 |
|  | 副组长 | 霍 炜 | 副总经理 | 3351248 | 13847132001 |
|  | 副组长 | 张存良 | 党委委员、副总经理、安全总监 | 3351641 | 15047836997 |
|  | 成员 | 郝 丽 | 副总会计师 | 3351062 | 18686013598 |
|  | 成员 | 王钢锋 | 副总工程师 | 3351409 | 18647154636 |
|  | 成员 | 蒋 雨 | 安全副总监、安全环保处处长 | 3351196 | 13947122315 |
|  | 成员 | 于成林 | 副总工程师、生产运行处处长 | 3351108 | 13804716761 |
|  | 成员 | 王建军 | 公司级专家 | 3351039 | 13947102407 |
|  | 成员 | 郭 海 | 公司级专家 | 3351043 | 13847107337 |
|  | 成员 | 夏建平 | 公司级专家 | 3351599 | 13948190802 |
|  | 成员 | 王建军（办） | 办公室主任 | 3351103 | 13904715950 |
|  | 成员 | 杨立文 | 人事处处长 | 3351246 | 13354719799 |
|  | 成员 | 刘宏斌 | 规划计划处处长 | 3351082 | 13947161389 |
|  | 成员 | 侯跃岭 | 机动处处长 | 3351357 | 13604716006 |
|  | 成员 | 杜鑫 | 技术处处长 | 3351523 | 13674845918 |
|  | 成员 | 王海燕 | 审计监察处处长 | 3351127 | 13948619926 |
|  | 成员 | 尹振星 | 企管法规处处长 | 3351068 | 13948439595 |
|  | 成员 | 邢利平 | 党群工作处处长 | 3351601 | 13804710305 |
|  | 成员 | 雷 强 | 营销调运部主任 | 3351380 | 13847162063 |
|  | 成员 | 曹保民 | 物资采购部主任 | 3351351 | 13327125928 |
|  | 成员 | 张越亮 | 工程管理部主任 | 3351651 | 13948111679 |
|  | 成员 | 雷喜平 | 信息部主任 | 3351425 | 13847144614 |
|  | 成员 | 胡晓斌 | 安全与管理监督中心书记 | 3351289 | 15344114189 |
|  | 成员 | 郭辉 | 矿区管理部主任 | 3351177 | 13347100006 |
| 应急办公室 | 主任 | 胡晓荣 | 党委委员、副总经理 | 3351350 | 15391169932 |
|  | 成员 | 郝 丽 | 副总会计师 | 3351062 | 18686013598 |
|  | 成员 | 王钢锋 | 副总工程师 | 3351409 | 18647154636 |
|  | 成员 | 蒋 雨 | 安全副总监、安全环保处处长 | 3351196 | 13947122315 |
|  | 成员 | 于成林 | 副总工程师、生产运行处处长 | 3351108 | 13804716761 |
|  | 成员 | 王建军 | 公司级专家 | 3351039 | 13947102407 |
|  | 成员 | 郭 海 | 公司级专家 | 3351043 | 13847107337 |
|  | 成员 | 夏建平 | 公司级专家 | 3351599 | 13948190802 |
|  | 成员 | 侯跃岭 | 机动处处长 | 3351357 | 13604716006 |
|  | 成员 | 杜鑫 | 技术处处长 | 3351523 | 13674845918 |
|  | 成员 | 邢利平 | 党群工作处处长 | 3351601 | 13804710305 |
|  | 成员 | 雷 强 | 营销调运部主任 | 3351380 | 13847162063 |
|  | 成员 | 曹保民 | 物资采购部主任 | 3351351 | 13327125928 |
|  | 成员 | 张越亮 | 工程管理部主任 | 3351651 | 13948111679 |
|  | 成员 | 雷喜平 | 信息部主任 | 3351425 | 13847144614 |
|  | 成员 | 胡晓斌 | 安全与管理监督中心书记 | 335289 | 15344114189 |
|  | 成员 | 郭辉 | 矿区管理部主任 | 3351177 | 13347100006 |
|  | 成员 | 孔凡中 | 安全环保处副处长 | 3351272 | 13848122336 |
|  | 成员 | 董英武 | 安全环保处副处长 | 3351815 | 13674756385 |
|  | 成员 | 王铜 | 生产运行处副处长 | 3351707 | 18947170411 |
|  | 成员 | 赵福 | 生产运行处副处长 | 3351598 | 13474707671 |
| 信息组 | 组长 | 王建军 | 公司级专家 | 3351039 | 13947102407 |
| 消防保卫组 | 组长 | 张存良 | 党委委员、副总经理、安全总监 | 3351641 | 15047836997 |
| 设备抢险组 | 组长 | 霍 炜 | 副总经理 | 3351043 | 13847132001 |
| 医疗救护组 | 组长 | 曹福元 | 职工医院院长 | 3352525 | 13804742006 |
| 环保监测组 | 组长 | 孔凡中 | 安全环保处副处长 | 3351272 | 13848122336 |
| 后勤保障组 | 组长 | 郭辉 | 矿区管理部主任 | 3351177 | 13347100006 |
| 专家组 | 组长 | 王建军 | 公司级专家 | 3351039 | 13947102407 |
|  | 成员 | 郭 海 | 公司级专家 | 3351043 | 13847107337 |
|  | 成员 | 夏建平 | 公司级专家 | 3351599 | 13948190802 |
| 火警电话 | 3351119 |  |  |  |  |
| 急救电话 | 3352229 |  |  |  |  |

8后期处置

应急行动结束后，企业要做好突发环境污染事故的善后工作。主要包括：人员安置及损失赔偿、废气和废水处置、经验教训总结及应急方案改进等内容。

8.1人员安置及损失赔偿

突发环境事件使周围环境的功能尚未恢复，撤离人群暂时不能返回的，企业应协助当地政府组织安置离家人员的临时生活。对企业员工和受灾人群做好精神安抚，对受伤人员继续治疗，并及时为其办理意外伤害保险赔偿。抓紧时间统计突发环境事件所造成的损失，做好事故后重建准备，以确保企业人心稳定，快速投入正常生产。

8.2事故后处置措施

1、废水和废气处置

本企业可能造成的环境问题主要是大气和在处置过程中会产生相应的废水、固废，相应的处置措施如下：

（1）对受污染范围内的大气环境质量进行持续监测，直至达到国家规定浓度标准，通知疏散的人员返回。

（2）对于事故时收集的冲洗工具、器材、地面的冲洗废水及发生火灾的消防废水，就近收集或委托外运处理。

# 2、环境恢复与善后工作

环境恢复：应急恢复从应急救援工作结束时开始。事故后，环境可能受到较大程度的破坏，要进行恢复，具体恢复措施如下：

（1）恢复工作人员应该用鲜艳的彩带或其他设施装置将被隔离的事故现场区域围成警戒区。

（2）对事故现场地面杂物、固体消解剂、吸收了泄漏物的沙土等进行清理，彻底清扫，恢复现场清洁。

（3）若发生火灾等重大事故，事故后对植被进行生态恢复，恢复原有环境功能。

（4）对造成较大的空气、水、生态等污染，委托专门的处置单位进行环境恢复治理。

善后工作：

（1）配合政府部门做好事故善后工作。

（2）安置受灾人员，赔偿受灾人员损失。

（3）配合政府部门或组织有关专家对事件进行认定和评估，提出事件对环境污染和危害进行恢复的建议和方案，报政府同意后实施。

（4）公司建立突发环境事件社会保险机制。发生重大事故后，受灾人员视为工伤，享受工伤保险。包括工伤保险在内的其他保险应及时联系保险部门现场勘查，进行理赔事宜。

8.3事故调查报告和经验教训总结及改进建议

企业在进行现场应急的同时，领导小组办公室就要抓紧进行现场调查取证工作，全面收集有关事故发生的原因，危害及其损失等方面的依据和资料，必要时要组织有关部门和专业技术人员进行技术鉴定，对于涉及刑事犯罪的，应当请求公安司法部门介入和参与调查取证工作。

现场应急处理工作告一段落后，由领导小组办公室，根据调查取证情况，依据相关制度，拟定追究事故责任部门和责任人的意见，报领导小组审批，对于触犯刑法的，移交司法机关追究刑事责任。

突发环境事件善后处置工作结束后，应急领导小组总结事故教训，针对应急过程中存在的缺陷，对应急预案进行修改完善。根据调查所得数据，如事件发生的原因、救援过程、采取的应急措施，参加处理工作的有关部门和工作内容等情况，填写突发环境事件报告单，最终形成应急救援总结报告，及时上报上级环保主管部门。

9应急培训及演练

按照环境保护部《突发环境事件应急预案应急预案管理暂行办法》第二十一条规定县级以上人民政府环境环保主管部门或者企业事业单位，应当每年至少组织一次预案培训工作，通过各种形式，使有关人员了解环境应急预案的内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置预案。因此要求企业每年至少举行一次大型应急培训和演练活动，并将培训和演练的图片、视频等影像资料内容整理归档，以备环保部门检查；同时，需定期进行小的演练。

9.1培训

9.1.1应急培训的目的

为做到事故突发时能准确、及时地采用应急处理程序和方法，快速反应、处理事故或将事故消灭在萌芽状态，必须对事故应急预案进行培训，使应急机构的指挥人员、应急工作小组、企业职工了解和熟悉事故应急的要求和自己的职责。只有做到这一步，才能在紧急状况时采用预案中制定的抢险和救援方式，及时、有效、正确地实施现场抢险和救援措施，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

9.1.2应急培训的对象、计划、内容、方式

应急培训对象、培训计划及具体培训内容见表9-1

表9-1   应急培训对象、培训计划、培训内容

| 培训对象 | 培训方式 | 培训计划 | 培训内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业管理部门 | 集中授课、讲座形式（必要时，聘请外部专家培训）、观看视屏资料 | 每年培训一次 | 1、了解有关危险化学品安全生产、应急管理等方面的法律、法规、规章、标准和政策。 2、熟悉、掌握危险化学品应急救援的新理论、新技术和新方法。 3、了解重大危险化学品事故应急救援典型案例的经验与教训。 |
| 应急组织领导及各抢险人员 |  | 每半年培训一次（尽量安排在生产淡季） | 1、项目所涉及的危险化学品的物理化学性质、危险特性等基础知识。 2、雨污水阀门的关闭及切换。 3、各危险化学品存在位置及日常管理注意事项。 4、危险化学品泄漏或事故废液收集的处理措施。 5、应急装备、器材的使用及防护措施的佩戴知识培训及练习。 6、事故发生时的报警方式及信息上报； 7、隔离区设置及人员疏散隔离注意事项； 8、各应急小队在应急过程中的协调配合。 |
| 企业职工 |  | 每年培训一次（尽量安排在生产淡季） | 1、加强安全教育，了解一旦发生事故，可能产生的事故和引发的次生灾害。 2、各危险化学品存在位置及日常生产操作注意事项。 3、生产操作时的安全防护措施。 4、发生事故时的避险方法和逃生技能。 5、公布报警电话，一旦发生险情，立即报告，并知道如何撤离及撤离路线。 |

备注：还要在全厂加强环境保护及应急科普宣传教育工作，在企业宣传栏等醒目处进行宣传，扩大应急管理科普宣教工作覆盖面，普及环境污染事件的预防常识，增强职工的防范意识和相关心理准备，提高公众对事故的防范意识。

9.1.3应急培训记录和考核

企业每次组织应急培训，都应该形成相应的培训记录，应急培训记录包括培训的对象、方法、培训的内容。

应急培训考核主要是针对应急小组的各抢险人员，应急考核包括基础知识考核（主要包括应急管理、化学品危险性基础知识、危险化学品应急处置等内容）和实际应用能力考核（主要包括正确使用灭火器、事故的现场处置措施、开展应急救援工作等）。

9.2演练

9.2.1应急演练的目的及应急演练中应该注意的问题

突发环境事件应急演练是一项经常性的工作。正确运用可发挥如下作用:

（1）评估企业应急准备状态，发现并及时修改应急预案和执行程序中的缺陷和不足；

（2）评估企业环境事件应急能力，了解资源需求，澄清相关机构、组织和人员的职责，改善不同机构、组织和人员之间的协调关系；

（3）检验应急响应人员对应急预案、执行程序的了解程度和实际操作技能，评估应急培训效果，分析培训需求。同时，作为一种培训手段，通过调整演练难度，进一步提高应急响应人员的应急素质和能力；

（4）促进企业领导和员工对应急预案的理解，争取他们对事故应急救援工作的支持。

应急演练中应特别注意以下几个主要问题：

（1）演练过程尽可能模仿可能事故的真实情况，但不能采取真正的危险状态进行演练，以避免不必要的伤亡；

（2）演练之前对演练情况进行周密的方案策划。编写情景场景说明书是方案策划的重要内容；

（3）演练前对有关人员进行必要培训，但不应将训练的场景介绍给应急响应人员；

（4）演练过程中形成的视频资料和照片，进行存档；

（5）演练结束后认真总结经验教训和整改。

发布及时，信息准确，不得隐瞒任何事实。

9.2.2应急演练准备

（1）制定演练计划

在开展演练准备工作前应先制定演练计划。演练计划是有关演练的基本构想和对演练活动的详细安排，一般包括演练的目的、方式、时间、地点、内容、参与演练的机构和人员、演练的宣传报道、日程安排和保障措施等。

演练计划一般由公司领导小组副组长负责编制，由领导小组批准。在制定演练计划过程中需要确定演练目的、分析演练需求、确定演练范围、安排演练准备与实施的日程等。

# （2）设计演练方案

演练方案一般由领导小组办公室主任编写，通过评审后由领导小组批准，必要时还需报有关主管单位同意并备案。主要内容包括：确定演练目标、设计演练情景与实施步骤、涉及评估标准及方法、编写演练方案文件等。

# （3）演练动员与培训

在演练开始前要进行演练动员和培训，确保所有演练参与人员掌握演练规则、演练情景和各自在演练中的任务。

所有演练参与人员都要经过应急基本知识、演练基本概念、演练现场规则等方面的培训。对应急工作小组人员要进行岗位职责、演练过程控制和管理等方面的培训；对参演人员要进行应急预案、应急技能及个体防护装备使用等方面的培训。

# （4）应急演练的保障

做好应急演练的保障工作，包括人员保障、场地保障、经费保障、物资和器材保障、通信保障、安全保障。

9.2.3应急演练的范围和频次

公司级演练以多个应急小组之间或某些外部应急组织之间相互协调进行的演练与公司级预案全部或部分功能的综合演练，演练频次每年一次。

9.2.4应急演练方式

应急演练根据演练规模不同总的可以分为桌面演练、功能演练和全面演练。下面具体介绍：

# （1）桌面演练（口头演练）

桌面演练的特点是对演练情景进行口头演练，一般可在会议室内举行。指由应急组织的代表或关键岗位人员参加的，按照应急预案及其标准工作程序，讨论紧急情况时采取行动的演练活动。其主要目的是锻炼参演人员解决问题的能力，以及解决应急组织相互协作和职责划分的问题。

具体到本企业，可以由应急领导小组发起组织，指定副组长具体负责，由安全环保部制定口头演练计划，编写桌面演练方案和演练内容，指定演练参加人员、演练时间。安技部要将含有上述内容的计划方案报告应急领导小组，经批准后组织实施。演练结束后，汇总所有参加人员为口头演练所作的书面报告，总结口头演练活动的经验和实效，对活动提出新的改进建议。并以书面形式报告应急领导小组，为功能演练和全面演练做准备。

# （2）功能演练

功能演练主要目的是针对应急响应功能，检验应急人员一级应急体系的策划和响应能力为主。功能演练比桌面演练规模要大，需动员更多的应急人员、机构和更多组织的参与。

# （3）全面演练

全面演练是针对应急预案中全部或大部分应急响应功能开展的检验、评价，是对应急组织应急运行能力的演练活动。全面演练一般要求持续几个小时，采取交流互动方式进行。演练过程要求尽量真实，调用的应急人员和资源尽可能多。同时要对人员、设备、行动及其相关方面开展实战性演练，以检验各部门间相互协调的应急响应能力。全面演练完成后，除采取口头评论、报告外，提交正式的书面报告。

企业组成的以党委书记为组长的应急预案指挥部在组织筹划本企业的应急演练活动，确定采取哪种类型的演练方法时，首先重视的主要因素有以下6个方面：

①国家及地方政府主管部门颁布的有关应急演练的规定；

②预先筹划的“应急预案和相应程序工作”的进展情况；

③本企业面临突发环境事件的性质和大小，突出重点；

④本企业目前的应急响应能力；

⑤应急演练成本及资金筹措情况；

⑥应急救援所需的外部资源情况。

本企业每年1次的大型演练应以功能演练和全面演练为主，桌面演练为辅。

9.3预案演练经费预算

依照《预算管理制度》、《成本核算制度》、《重大经济事项集体决策制度》对应急演练的要求，结合本项目应急培训内容及演练频次。预计本项目年开展全员综合培训1次，应急组织成员专项培训2次；并举行全面演练1次，桌面演练（或功能演练）2次。包含演练期间通信运营租赁费、系统维护费、演练配套设施费、各类培训费和保障各种应急物资费用等共计约10万元。演练经费实行专款专用，由财务人员把演练所用的收支单独列帐，严格控制项目各项支出，以批复概算作为控制依据。

10奖惩

10.1奖励

在突发环境事故应急救援工作中，对在抢险救援工作方面做出较大贡献的，积极参加抢险应急救援的，应依据有关规定给与奖励。

奖励分为三种：通告表扬；记功奖励；晋升提级；对于在抢险救援中有功的，挽救受灾人员生命的或者挽救厂内重要物资免受损失的，公司酌情给予一定奖励。奖励审批步骤：员工推荐、本人自荐或部门提名；人事部和行政部审核；总经理审批。

在突发环境事件应急救援工作中，有下列实际之一的个人，应依据有关规定给予奖励：

# （1）出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

（2）对防止或挽救突发环境事件有功，使集体和人民群众的生命财产免受或者减少损失的；

# （3）对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其他特殊贡献的。

10.2责任追究

10.2.1公司调查

由公司负责调查的是事故，公司成立事故调查组接受公司安全委员会和事故应急领导小组的领导，按公司《应急事故管理制度》规定的办法和程序进行。

10.2.2政府部门调查

由政府有关部门或上级部门负责调查的事故，公司将积极配合。

10.2.3处理方法

在事故调查过程中玩忽职守、弄虚作假、瞒报事故的公司将按规定给以处理、直至追究法律责任。

10.3恢复生产

在突发环境事故应急工作中，按照有关法律和规定，对工作不负责任的有关人员视情节和危害后果，追究相应的责任。

惩罚根据情节的严重程度分为：口头警告；书面警告；通报批评；罚款；辞退等。在追查突发环境事故产生原因时，根据各情况，责任到人，由公司领导经讨论后决定给予相关人员不同力度的惩罚。

在突发环境事件应急工作中，有下列行为之一的，按照有关法律和规定，对有关责任人员视情节和危害后果，由单位给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

（1）不认真履行环保法律、法规，而引发环境事件的；

（2）拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

（3）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

（4）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在事件应急响应时临阵脱逃的；

# （5）盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

（6）阻碍环境事件应急工作人员依法执行职务或者进行破坏活动的；

（7）散布谣言，扰乱社会秩序的；

（8）有其他对环境事件工作造成危害行为的。

11保障措施

应急抢险必须要有一定的资金、物资、人员、通讯顺畅等方方面面的保障。保障措施到位是抢险救援快速准确实现的基本条件。本企业的应急保障措施主要有：通讯与信息保障、资金保障、人力资源及技术保障、物资装备保障、交通运输保障和医疗卫生保障等六个方面。

11.1通信与信息保障

信息的及时传递对应急抢险顺利进行是非常必要的，因此，企业必须做好通信与信息的保障工作。

通讯与信息保障主要由通讯和安全保卫队负责，该厂配有员工通讯录、应急通讯录（公司领导、值班人员、事故求救电话），包括手机、固定电话，并保证值班人员、值班领导电话24小时开机。

11.2资金保障

企业应做好事故预防预警及应急救援所必需的资金储备，主要由环境应急工作领导小组负责（厂领导）组织储备。应急经费按《财政应急保障预案》比例执行，确保应急预案启动之后，能够满足现场救援所需（包括物资以及受灾人员的妥善安置等）。

11.3人力资源及技术保障

企业依据自身条件和可能发生的突发环境污染事故的类型建立有应急救援专业队伍：包括抢险救援队、物资保障兼通讯保障队、医疗救护队兼善后处理队等专业救援队伍，明确各专业救援队伍的具体职责和任务，应急指挥办公室做好演练方案的策划，演练结束后做好总结，包括演练过程记录的文字、影像资料等。

11.4物资装备保障

应急物资装备保质保量的储备和供应是应急抢险顺利进行的基础保障，主要由后勤保障组负责该项工作，仓库应设应急专业物资装备储备，建立应急物资装备管理条例，做好物资装备储备工作。

11.5交通运输保障

运输、救援车辆的调动应由应急领导小组组长针对本次应急事故的实际情况就近进行调度，与此同时车辆在执行运输任务时，应配合当地交通部门，在必要时进行交通管制并进行救援车辆的引导，保证受伤人员得到及时治疗。

11.6医疗卫生保障

根据调查，企业配备急救药箱、急救救护药品（如医用酒精、生理盐水、棉签、创可贴、呼吸器等）和防护用品，仅具备简单的应急能力，因此本企业的应急医疗救援依赖所属地区和呼和浩特市急救中心。

担负医疗救助任务的所属地旗县区急救中心应急制订医疗救治工作方案，组建医疗救治队伍，加强队伍培训和演练；要根据实际情况和演练中发现的问题及时修订工作方案，并做好医疗救治设备器材、药品和物资的储备，以保证医疗救治工作的需要。

具体的处置顺序如下：

1、医疗救治：迅速救治伤病人员。

2、现场保护：指挥机构统一指挥，采取有效措施保护现场，控制事态，迅速调查事件情况，分析事态及事件原因。

3、封存物品：依法及时封存可疑食品、原料、饮用水及可能污染的物品、工具等。

4、现场调查：开展现场卫生学和流行病学调查。

5、样品检验：迅速规范检测有关样品，及时反馈检测结果。

6、调查处理报告：事件调查处理人员要尽快报告现场调查及处理情况；按照初次报告、进程报告、结案报告的程序，及时规范报告事件处置情况。

7、行政处罚：卫生和食品药品监督管理局根据调查结果，依法对有关责任单位实施行政处罚。

8、资料归档：调查处理结束后2周内，各有关医疗卫生机构应根据各自职能规定，对突发公共卫生事件应急处置的有关资料进行整理并归档，妥善保管。

11.7宣传培训和演练

宣传、培训和演练工作主要由环境应急领导小组和工作小组负责，其主要工作内容如下：

（1）加强环境保护科普宣传教育工作，在企业宣传栏等醒目处进行宣传，扩大应急管理科普宣传教育工作覆盖面；

# （2）加强环境事故专业技术人员日常培训和事故源工作人员的培训管理；

（3）定期组织企业员工进行安全培训，提高防范和处置突发性环境污染事故的技能。

11.8应急能力保障

为保障环境应急体系始终处于良好的战备状态，企业要对各级环境应急机构的设置情况、制度和工作程序的建立与执行情况、队伍建设、人员培训与考核情况、应急装备和经费储备的管理与使用情况等方面，在环境应急能力评价体系中建立定期的、自上而下的监督、检查和考核工作机制。

该厂为保证安全生产制定了如下措施：

（1）《安全生产奖惩制度》：规定各生产单位安全生产检查周期；并建立安全生产奖惩档案，作为年终评先依据。

（2）《安全生产检查表》：各车间应检查的安全内容（消防器材、电器安全状况、是否有跑、冒、滴、漏等）内容，根据各项检查结果，确定奖惩金额。

12预案管理与更新

12.1预案评估与备案

中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司应当在环境应急预案草案编制完成后，组织评估小组对本单位编制的环境应急原进行评估。环境应急预案的编制单位应当根据评估结果，对应急预案草案进行修改。

根据关于印发《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的通知，中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司环境应急预案，应当在本单位主要负责人签署实施之日起30日内报所在地环境保护主管部门备案。

12.2预案管理与修定

按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》第二十三条规定，企业环境应急预案应当每三年至少修订一次，有下列情形之一的，应当及时进行修订：

# （1）本单位生产工艺和技术发生变化的；

（2）相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

# （3）周围环境或者环境敏感点发生变化的；

（4）环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

（5）环境保护主管部门或者企事业单位认为应当适时修订的其他情形。

企业应当于环境应急预案修订后30日内将新修订的预案报原预案备案管理部门重新备案；预案备案部门可以根据预案修订的具体情况要求修订预案的环境保护主管部门或者企事业单位对修订后的预案进行评估。

12.3地方沟通与协作

建立与地方环境应急机构的联系，组织参与地方救援活动，开展与之相关的交流与合作。

12.4预案实施

本院发布稿自企业法人签署并进行备案后开始施行。

本预案发布稿由中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司负责解释。

13附则

13.1有关名词

应急预案：指针对突发公共事件事先指定的，用以明确事前、事发、事中、事后的各个进程中，谁来做，怎样做，何时做以及用什么资源来做的应急反应工作方案。

总体应急预案：指某个地区、部门、单位为应对所有可能发生的突发公共事件而制定的综合性应急预案。

专项应急预案：指地方人民政府的有关部门、单位根据其职责分工为应对某类具有重大影响的突发公共事件而制定的应急预案。专项预案通常作为总体预案的组成部分，有时也称为分预案。

应急处置：指对即将发生或正在发生或已经发生的突发公共事件所采取的一系列的应急响应以降低损失、影响的处理措施。

监测：指通过各种方式、方法观测收集有关突发公共事件的信息并进行分析处理、评估预测的过程。

预警：指根据监测到的突发公共事件信息，依据有关法律法规、应急预案中的相关规定，提前发布相应级别的警报，并提出相关应急措施建议。

应急状态：指为应对已经发生或者可能发生的突发公共事件，在某个地区，政府组织社会各方力量在一段时间内依据非常状态下的有关法律法规和应急预案采取的有关措施和所呈现的状态。

先期处置：指突发公共事件即将发生、正在发生或发生后，事发地人民政府在第一时间内所采取的应急响应措施。

紧急状态：指在特定的地区或者全市范围发生或者即将发生的威胁公众生命、健康、和财产安全、影响国家政权机关正常行使权力的特别严重突发公共事件，采取常态下的措施难以有效控制和消除严重危害时，有关国家机关按照法定权限和程序宣布该特定地域进入的一种临时性严重危机状态。

后期处置：是指突发公共事件得到基本控制后，为使生产、工作、生活、社会秩序和生态环境恢复正常所采取的一系列善后处理行动。

应急准备：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

应急响应：事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

应急救援：在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

恢复：事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

环境事故：是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

突发性环境污染事故：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事故。

环境应急：针对可能或已发生的突发性环境污染事故需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻时间后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

泄漏处理：泄漏处理是指对危险化学品、危险废物、放射性物质、有毒气体等污染源因事件发生泄漏时的所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

应急演练：为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练、综合演练和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演练。

13.2预案解释

本预案切合企业实际情况，按照国家相关法律、法规、规章、标准和编制指南编写，对企业易发生环境事故的重点源突出应急措施，应急人员分工明确，责任到位、预付措施明确、能满足本企业突发环境事件应急工作。

13.3实施日期

实施日期：2019年3月。

14附图与附件

附图1地理位置图

附图2敏感目标图

附图3环评批复

附图4企业总平面图

附图5企业重大危险源分区图

附图6应急疏散路线图

附图7全厂消防设施配置图

附图1地理位置图

附图2敏感目标图

附图3环评批复

附图4企业总平面图

附图5企业重大危险源分区图

附图6应急疏散路线图

第一联合车间危险区域划分及应急疏散路线图

紧急集合点

紧急集合点

连续重整装置逃生通道布置图

紧急集合点

柴油加氢改质逃生通道平面布置图

中间组分罐区危险区域划分及应急疏散路线图

液化气及散装危险区域划分及应急疏散路线图

轻重污油罐区危险区域划分及应急疏散路线图

十万立原油罐区、栈桥危险区域划分及应急疏散路线图

120万吨汽油加氢装置和30万吨汽油醚化装置危险区域划分及应急疏散路线图

聚丙烯装置应急疏散图

1.46 全厂消防设施配置图

紧急集合点

120万吨汽油加氢装置和30万吨汽油醚化装置危险区域划分及应急疏散路线图

中间组分罐区危险区域划分及应急疏散

紧急集合点

液化气及散装危险区域划分及应急疏散路线图

轻重污油罐区危险区域划分及应急疏散路线图

十万立原油罐区、栈桥危险区域划分及应急疏散路线图

聚丙烯装置应急疏散图

成品汽柴油罐区危险区域划分及应急疏散路线图

附图7全厂消防设施配置图

附图8公司应急物资存放位置平面图

应急物资库